|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4231 |  |
|  | от 21.11.2011 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года
сектора неразрушающего контроля и электрофизических измерений

службы наладки и испытаний тепловых сетей

Могилевского городского коммунального унитарного

предприятия теплоэнергетики

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока и силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1946-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.3.17, п.4.4.28.2, ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1947-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 1183-2019 |
| 1.4 *** |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1948-2021 |
| 1.5 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ТНПА и другая документация | МВИ.МГ 1172-2019 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация |  |
| 2.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, тепловые сети) | 24.10/ 32.030 24.20/ 32.030 24.32/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97; ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 34347-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 24.32/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.3 *** |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 32.030 24.20/ 32.030 24.32/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности; - относительное сопротивление теплопередаче; - границы дефектного участка; - температура внутренней поверхности участка ограж-дения по линии изотермы | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26629-85 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк. | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников (кот-лы отопительные теплопроизводи-тельностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стацио-нарные большой мощности; топливо-сжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.)) | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода (О2), % | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксида углерода (СО), ppm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п.5 |
| 5.1 *** | Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения | 35.11/ 22.000 | Медленные изменения напряжения: -отрицательное отклонение напряжения δU(-); -положительное отклонение напряжения δU(+) | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.2 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 5.2 *** |  | 35.11/ 22.000 | Доза фликера Рt: - длительная Pst - кратковременная Рlt. | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 5.3 *** |  | 35.11/ 22.000 | Несинусоидальность напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.4 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 5.4 *** |  | 35.11/ 22.000 | Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U; - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.5 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 5.5 *** |  | 35.11/ 22.000 | Отклонение частоты ∆f | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 5.6 *** |  | 35.11/ 22.000 | Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения: - длительность провала (прерывания) напряжения ∆tп; - остаточное напряжение u. | ГОСТ 32144-2013, п.4.3.1, п.4.3.2 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33073-2014 |
| 6.1 *** | Металло-конструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений, дымовые трубы, мосты) | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 24.32/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ 2158-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 6.2 *** |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 6.3 *** |  | 24.10/ 32.030 24.20/ 32.030 24.32/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод):- сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4 *** |  |  | Ультразвуковая толщиномет-рия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.1 *** | Здания и соору-жения (газоходы (дымовые кана-лы, дымовые трубы) жилых, общественных, административ-ных и производ-ственных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распределитель-ных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | СП 4.02.07-2024, приложение Н МВИ.ГМ 1952-2021 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | МВИ.ГМ 1952-2021 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СП 4.02.07-2024, приложение Н МВИ.ГМ 1952-2021 |
| 8.1 *** | Здания и соору-жения. Система вентиляции (с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха. Давление. Расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ 1952-2021 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры. |  |  |
| 9.1 *** | Здания и сооружения. Система противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 раздел 4 |
| 9.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проёме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 9.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах |  |  |
| 9.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закры-тых дверях путей эвакуации. |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева