|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5218 |
|  | от 14.08.2020 |
|  | на бланке № на 7 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Промстройэлектро»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, ул.Лынькова, 37 корп.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 , п.Б.8.3, п.Б.8.5.3; ТКП 339-2022, п.4.4.6.2. а); СТП33243.20.366-16 п. 9.4 | ГОСТ 3484.3-88, п.4.1; МВИ.Гр 3320-2020 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, п.4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16, п.9.7 | ГОСТ 22756-77; ГОСТ 1516.2-97, п.7; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п.4.4.6.4; СТП 33243.20.366-16, п.9.8 | ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 1.4 *** |  | 27.11/ 29.113 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2023, п.Б.8.7; ТКП 339-2022, п.4.4.6.5; СТП 33243.20.366-16, п.9.9 | ГОСТ 3484.1-88, п.2 |
| 1.5 *** |  | 27.11/ 29.113 | Потери и токи холостого хода | ТКП 181-2023, п.Б.8.9; ТКП 339-2022, п.4.4.6.7; СТП 33243.20.366-16,п.9.11 | ГОСТ 3484.1-88, п.1.5, п. 6 |

| 2.1 *** | Трансформаторы тока | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.9.1; ТКП 339-2022, п.4.4.7.1; ГОСТ 7746-2015, п.6.3; СТП 33243.20.366-16, п.10.1 | ГОСТ 7746-2015 п.9.2, п.9.3; МВИ.Гр 3320-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.9.3; ТКП 339-2022, п.4.4.7.3; СТП 33243.20.366-16, п.10.3 | ГОСТ 7746-2015 п.9.2; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 2.3 *** |  | 26.51/ 29.113 | Характеристика намагничивания сердечника | ТКП 181-2023, п.Б.9.4; ТКП 339-2022, п.4.4.7.4; СТП 33243.20.366-16, п.10.4 | ГОСТ 7746-2015, п. 9.8 |
| 2.4 *** |  | 26.51/ 29.113 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2023, п.Б.9.5; ТКП 339-2022, п.4.4.7.5; СТП 33243.20.366-16 , п.10.5 | ГОСТ 7746-2015, п. 9.6 |
| 2.5 *** |  | 26.51/ 29.113 | Сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.9.6; ТКП 339-2022, п.4.4.7.6; СТП 33243.20.366-16, п.10.6 | ГОСТ 7746-2015, п.9.11; ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 3.1 *** | Трансформаторы напряжения | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б10.1.1, п.Б.10.2.2; ТКП 339-2022,п.4.4.8.1 а), п.4.4.8.2 б); СТП 33243.20.366-16, п.11.1.1, п.11.2.2; ГОСТ 1983-2015, п.6.12.6 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 3.2 *** |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.10.1.2, п.Б.10.2.3 ; ТКП 339-2022,п.4.4.8.1 б), п.4.4.8.2 в); СТП 33243.20.366-16, п.11.1.2, п.11.2.3 | ГОСТ 22756-77; ГОСТ 1516.2-97, п.7; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 3.3 *** |  | 26.51/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3, п.Б.10.2.4; ТКП 339-2022,п.4.4.8.1 в), п.4.4.8.2 г); СТП 33243.20.366-16, п.11.1.3, п.11.2.4 | ГОСТ 1983-2015, п.9.20; ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 3.4 *** |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока и потерь холостого хода | ТКП 181-2023, п.Б.10.2.5; ТКП 339-2022,п.4.4.8.2 д); СТП 33243.20.366-16, п.11.2.5 | ГОСТ 1983-2015, п. 9.5; ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |

| 4.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, п.Б.22.1; ТКП 339-2022, п.4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16, п.24.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023, п.Б.22.3; ТКП 339-2022, п.4.4.21.3; СТП 33243.20.366-16, п.24.3 | МВИ.Гр 3321-2020 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, п.Б.22.2; ТКП 339-2022, п.4.4.21.2; СТП 33243.20.366-16, п.24.2 | МВИ.Гр 3321-2020 |
| 5.1 *** | Выключатели масляные, электромагнит-ные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.14.1, п.Б.13.1; ТКП 339-2022, п.4.4.9.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1, п.4.4.11.1; СТП 33243.20.366-16, п.12.1, п.14.1, п.15.1, п.16.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.14.2, п.Б.13.2; ТКП 339-2022,п.4.4.9.4, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2, п.4.4.11.2; СТП 33243.20.366-16, п.12.3,п.14.2,п.15.2, п.16.2 | ГОСТ 1516.2-97, п.7; ГОСТ 1516.3-96, п.8.3, п.8.4; ГОСТ 687-78, п.7.3.1; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 5.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.11.5, п.Б.12.3, п.Б.14.3, п.Б.13.3.1, п.Б.13.3.2; ТКП 339-2022, п.4.4.9.5, п.4.4.12.5, п.4.4.13.3, п.4.4.11.3; СТП 33243.20.366-16, п.12.5, п.14.3, п.15.3, п.16.3 | ГОСТ 687-78, п.7.4.2; ГОСТ 8024-90, п.2.1.1, п.2.6 |
| 5.4 *** |  | 27.12/ 29.113 | Минимальное напряжение срабатывания | ТКП 181-2023, п.Б.11.10, п.Б.12.7, п.Б.14.5, п.Б.13.3.3; ТКП 339-2022, п.4.4.9.10, п.4.4.12.3, п.4.4.13.5, п.4.4.11.4; СТП 33243.20.366-16, п.12.10, п.14.7, п.15.4,п.16.5 | ГОСТ 687-78, п.7.2.2.3 |

| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.15.1, п.Б.16.1; ТКП 339-2022, п.4.4.14.1, п.4.4.15.1; СТП 33243.20.366-16, п.17.1, п.18.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.15.2, п.Б.16.2; ТКП 339-2022, п.4.4.14.2, п.4.4.15.2; СТП 33243.20.366-16, п.17.2, п.18.2 | ГОСТ 1516.3-96, п.8.3, п.8.4, п.11.2; ГОСТ 1516.2-97, п.7; ГОСТ 14694-76, п.5; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 6.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.15.3, п.Б.16.4; ТКП 339-2022, п.4.4.14.3, п.4.4.15.3; СТП 33243.20.366-16, п.17.3, п.18.4 | ГОСТ 689-90, п.5.4; ГОСТ 2933-83,п.6.4; ГОСТ 14694-76, п.3.1 |
| 7.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвес-ных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023, п.Б.18.1; ТКП 339-2022, п.4.4.17.1; СТП 33243.20.366-16, п.20.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоля-ции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.18.2; ТКП 339-2022, п.4.4.17.2; СТП 33243.20.366-16, п.20.2 | ГОСТ 1516.2-97, п.7; МВИ.Гр 3321-2020 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16,п.32.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоля-ции кабелей повы-шенным выпрям-ленным напряже-нием с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, п.Б.30.2.1, п.Б.30.2.2, п.Б.30.11; ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4, п.4.4.29.6; СТП 33243.20.366-16, п.32.2.1 | МВИ.Гр 3321-2020 |
| 8.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоля-ции кабелей повы-шенным напряже-нием частотой 0,1 Гц и оболочки повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 611-2017, п.Р.12.2, п.Р12.3, п.Р.11; ТКП 181-2023, п.Б.30.2.2; ТКП 339-2022, п.4.4.29.6, п.4.4.29.4; СТП 33243.20.366-16, п.32.12, п.32.15 | МВИ.Гр 3322-2020 |

| 8.4 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Сопротивление жил кабеля | ТКП 181-2023, п.Б.30.4; ТКП 339-2022, п.4.4.29.7; СТП 33243.20.366-16, п.32.3 | МВИ.Гр 3322-2020; ГОСТ 7229-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 *** |  | 27.32/ 29.113 | Электрическая рабочая ёмкость кабелей | ТКП 181-2023, п.Б.30.5; ТКП 339-2022, п.4.4.29.8; СТП 33243.20.366-16, п.32.4 | МВИ.Гр 3322-2020 |
| 9.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 а) | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 б); ТКП 181-2023, п.Б.27.4, п.Б.29.8 б); СТП 33243.20.366-16, п.29.4; ГОСТ IEC 60898-1-2020 п.9.10.1.2, п.9.10.2; ТНПА и другая документация заводов-изготовителей | МВИ.Гр 3323-2020 |
| 10.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022,п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16, п.29.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.27.2; ТКП 339-2022,п.4.4.26.2 СТП 33243.20.366-16, п.29.2 | МВИ.Гр 3321-2020 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3; СТП 33243.20.366-16, п.29.3; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ.Гр 3324-2020 |
| 10.4 *** |  | 27.90/ 29.113 | Проверка релейной аппаратуры | ТКП 339-2022,п.4.4.26.8 ГОСТ 14694-76, п.4.7.2, ГОСТ 22557-84, ТНПА и другая документация заводов-изготовителей | ГОСТ 14694-76, п.4.6.2 , п.4.6.4, п.4.7.2; ГОСТ 2933-93, п.2.12; СТП 09110.35. 302-09 п.3 |

| 11.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.27.7 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.Гр 3325-2020 |
| 11.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г); ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.1; ГОСТ IEC 61009-1-2020,п.D.2; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.D.2; ГОСТ 30339-95, п.4.2.9; ТКП 538-2014 гл.4 | МВИ.Гр 3325-2020 |
| 11.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.2; ТКП 538-2014 гл.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 | МВИ.Гр 3325-2020 |
| 12.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п.Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; СН 4.04.03-2020; ГОСТ 30339-95, п.4.3.3,п.4.3.4 СТП 33243.20.366-16, п.31.4; ТКП 611-2017, п.10.2.1.2, п.10.2.2.1; ПТЭ автозаправочных станций гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества гл.4 | МВИ.Гр 3326-2020 |

| 12.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2; СТП 33243.20.366-16, п.31.2; ПТЭ складов нефтепродуктов гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества гл.4; ТКП 538-2014 гл.5; СН 4.04.03-2020 | МВИ.Гр 3327-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземле-нием нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022,п.4.4.28.5 ГОСТ30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6; СТП 33243.20.366-16, п.31.8 | МВИ.Гр 3324-2020 |
| 13.1 *** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.16.1; СТП 33243.20.366-16, п.19.1 | МВИ.Гр 3320-2020 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.16.2; СТП 33243.20.366-16, п.19.2 | МВИ.Гр 3321-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева