|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2426 |  |
|  | от 31.05.2002 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года электротехнической лаборатории филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Купалы, д. 13, 211406, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 2.1** | Клещи электро-изолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 3.1** | Клещи электро-измерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 4.1** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 4.2** |  | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 4.3** |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 5.1** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.9 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 5.2** |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением частотой 50Гц |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 5.3** |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 5.4** |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 6.1** | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 6.2** |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 7.1** | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 8.1** | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 9.1** | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 Приложение Ж | МВИ.ВТ.262-2012 |
| 10.1* | Материалы изоляционные жидкие | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2023 таблица Б.26.2 | МВИ.ВТ.263-2012 ГОСТ 6581-75 п. 4 |
| 11.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.264-2012 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.1* | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.264-2012 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 13.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.00 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0036-2022 МВИ.ВТ.264-2012 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 13.2* |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 13.3* |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC61008-1-2024 п. 5.3.12 ГОСТ IEC61009-1-2020 п. 5.3.8 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 13.4* |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 14.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.ГР.3387-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева