ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 гл.9 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.8.5; СТП 33243.20.366-16, гл.9 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.3; | ГОСТ 22756-77 п. 2.7 ГОСТ 3484.1-88 |  |
| 1.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.8.6; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4; | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |
| 1.4** |  |  | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2023, п. Б.8.7; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.5; | ГОСТ 3484.1-88 п. 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Потери и ток холостого хода | ТКП 181-2023, п. Б.8.9; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.7; | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 1.6** |  | 27.11/22.000 | Потери и напряжение короткого замыкания | ТКП 181-2023 п. Б.8.10; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.8; | ГОСТ 3484.1-88 п. 5 |  |
| 1.7** |  | 27.11/22.000 | Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ТКП 181-2023 Б.8.8; СТП 33243.20.366-16, гл.9, п.9.10; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.6; | ГОСТ 3484.1-88 п. 3 |  |
| 2.1** | Реакторы масляные заземляющие дугогасящие серии РЗДПОМ-ВП | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3; ТКП 339-2022. гл.4.4, п.4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16, гл.9 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 |  |
| 2.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.8.6; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4; | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |
| 2.3** |  | 27.11/22.000 | Ток реактора, напряжение сигнальной обмотки управления | ТКП 181-2023 Б.8.9; СТП 33243.20.366-16, гл.9, п.9.7.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.3; | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |
| 2.4** |  | 27.11/22.000 | Потери холостого хода | ТКП 181-2023, п. Б.8.9; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.7; | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |
| 2.5** |  | 27.11/22.000 | Определение вольтамперной характеристики | ТКП 181-2023 п. Б.8.9 | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1** | Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б10.1.1 СТП 33243.20.366-16, гл.11 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.8.1 | ГОСТ 1983-2015 п.9.3 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.2; СТП 33243.20.366-16, гл.11 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.8.1 | ГОСТ 22756-77 п. 2.7 |  |
| 3.3** |  | 27.11/22.000 | Ток холостого хода | ГОСТ 1983-2015 п. 6.16 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.5 |  |
| 3.4** |  | 27.11/22.000 | Группа соединения обмоток | ГОСТ 1983-2015 п. 5.10 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.6 |  |
| 3.5** |  | 27.11/22.000 | Напряжение на дополнительных обмотках | ГОСТ 1983-2015 п. 6.4 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.7 |  |
| 3.6** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3; СТП 33243.20.366-16, гл.11; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4; | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 СТП 33243.20.366-16, гл. 8 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.2 | ГОСТ 11828-86 п. 6 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.7.4 СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.3; | ГОСТ 11828-86 п. 7, за исключением пп 7.5 |  |
| 4.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии | ТКП 181-2023 п. Б.7.5, п. Б.7.6; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.4; | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |
| 4.4** |  | 27.11/22.000 | Работа электродвигателя на холостом ходу | ТКП 181-2023 Б.7.10; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.7; | ГОСТ 7217-87 п. 4 |  |
| 4.5** |  | 27.11/22.000 | Работа электродвигателя под нагрузкой | ТКП 181-2023 Б.7.13; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.8; | ГОСТ 7217-87 п. 5 |  |
| 4.6** |  | 27.11/29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 183-74 п. 1.18; ТКП 339-2022, гл.4.4; | ГОСТ 11828-86 п. 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 Б.6.2; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.4.2; | ГОСТ 11828-86 п. 6 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.6.3; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП339-2022, гл.4.4, 4.4.4.3; | ГОСТ 11828-86 п. 7, за исключением п.п 7.5 |  |
| 5.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Б.6.4; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.4.4; | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |
| 5.4** |  | 27.11/22.000 | Характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | ТКП 181-2023 Б.6.6; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.4.5; | ГОСТ 183-74 п. 1.18 |  |
| 6.1** | Синхронные генератор, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.5.3; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.3.2; | ГОСТ 11828-86 п. 6 |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.5.5; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.3.4; | ГОСТ 11828-86 п. 7, за исключением п.п 7.5 |  |
| 6.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному и переменному току | ТКП 181-2023 Б.5.6, Б.5.7; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.3.5; | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4** | Синхронные генератор, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Испытание межвитковой изоляции | ТКП 181-2023 Б.5.10; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП339-2022, гл.4.4, п.4.4.3.9; | ГОСТ 11828-86 п. 8 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 7.1* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.24.1; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.1; | ГОСТ 10693-81 п. 6.9 |  |
| 7.2* |  | 23.43/22.000 | Тангенс (tgδ) изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.2; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.2; | ГОСТ 10693-81 п. 6.11 |  |
| 7.3* |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.24.3; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.3; | ГОСТ 10693-81 п. 6.5 |  |
| 8.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1; СТП 33243.20.366-16, гл.32; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.29.2; | АМИ.МС 0086-2024 |  |
| 8.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, п. Б.30.2; СТП 33243.20.366-16, гл.32; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.29.3; | АМИ.МС 0091-2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное электрооборудование | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.27.1; СТП 33243.20.366-16, гл.29; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.26.1; | АМИ.МС 0086-2024 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 9.2** |  | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.27.2; СТП 33243.20.366-16, гл.29; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.26.2; | АМИ.МС 0091-2024 |  |
| 9.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. Б.27.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.МС 0089-2024 |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.2; | АМИ.МС 0088-2024 |  |
| 10.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.6; | АМИ.МС 0087-2024 |  |
| 10.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.5, раздел 4.3 | АМИ.МС 0089-2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0092-2024 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 11.2* | Обувь специальная (боты диэлектрические, галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 12.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательном напряжением | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.5.9.4, приложение Ж, таблица Ж.1 |  |  |
| 12.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 12.4* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 13.1* | Указатель напряжения до 35 кВ | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.5.3.6, приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 13.2* |  | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.5.3.4, п. 10.5.3.5, приложение Ж, таблица Ж.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.1* | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз до 35 кВ | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.6.2.3, п. 10.6.2.4, приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0092-2024 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 14.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встеречного включения | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.6.2.5, приложение Ж, таблица Ж.1 |  |  |
| 15.1* | Электроизолирующие штанги | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.2.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 16.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.3.2, п. 10.4.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 17.1* | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.12.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0092-2024 |  |
| 18.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п. Б.26; СТП 33240.43.105-22, гл.5 ТКП 339-2022, п. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п. 4 |  |
| 18.2* |  | 19.20/29.113 | Тангенс (tgδ) изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.26; СТП 33240.43.105-22, гл.5 ТКП 339-2022, п. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п. 2.2.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1** | Трансформаторы сварочные | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса | ГОСТ 95-77 п.2.10; | ГОСТ 95-77 п.2.10 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 19.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4; | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |
| 19.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса трансформатора и между обмотками | ГОСТ 95-77 п.6.6; | ГОСТ 95-77 п.2.11 |  |
| 19.4** |  | 27.11/29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 95-77 п.6.6; | ГОСТ 95-77 п.2.12 |  |
| 19.5** |  | 27.11/22.000 | Напряжение холостого хода | ГОСТ 95-77 п.6.5; | ГОСТ 95-77 п. 6.5 |  |
| 20.1** | Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.1; СТП 33243.20.366-16, гл.10; | ГОСТ 7746-2015 п. 9.3 |  |
| 20.2** |  |  | Тангенс (tgδ) изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.2; СТП 33243.20.366-16, гл.10; | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.9.2 |  |
| 20.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.9.3; СТП 33243.20.366-16, гл.10; | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.8.3 |  |
| 20.4** |  |  | Характеристика намагничивания сердечника | ТКП 181-2023 Б.9.4; СТП 33243.20.366-16, гл.10; | ГОСТ 7746-2015 п. 9.8 |  |
| 20.5** |  | 27.11/22.000 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2023 Б.9.5; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ 7746-2015 п. 9.6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.6** | Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Б.9.6; СТП 33243,20.366-16, гл.10; | ГОСТ 7746-2015 п. 9.11 | Испытательная лаборатория филиала "Белэлектроремонт" (ул. Академическая, 22, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 21.1** | Электрифицирован ный инструмент | 25.73/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91; ТКП 181-2023 п. 6.5.12 | АМИ.МС 0090-2024 |  |
| 21.2** |  |  | Проверка работы на холостом ходу |  |  |  |
| 21.3** |  |  | Проверка исправности цепи заземления |  |  |  |