ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б 27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7г) | АМИ.ГМ 0087-2022 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б 27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д) | АМИ.ГМ 0087-2022 |  |
| 4.1 ** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дымовом канале | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 5.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в вентиляционном отверстии: - скорость потока; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционное отверстие | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 5.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 5.3 ** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 6.1 ** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость, давление, расход воздуха, геометрические параметры | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 7.1 ** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров, на путях эвакуации. Измерение геометрических параметров | НПБ 23-2010, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 | г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |
| 7.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 7.3 ** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 7.4 ** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воз-духа на путях эвакуации |  |  |  |