|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1450 |  |  |
|  | от 23.02.1999 |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 10 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 мая 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям ремонтно-ревизионного участка Гомельской дистанции электроснабжения |  |  |
| Транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Гомель, ул. 50 лет Гомсельмаша, 35, 246031 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.8.3.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2009 п. Б.8.4 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 2.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.8.4.1 | МВИ.КЛ 140-2020 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5.1 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы до 35 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5.1 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 5.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.2 | МВИ.КЛ 140-2020 |
| 6.1 ** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 7.1 ** | Трансформаторы тока до 35 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 8.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 9.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнит-ные) до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 10.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 35 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 11.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 12.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 13.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели до 35 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 14.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 15.1 *** | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Испытания изоляции выключателя нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2.1 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 16.1 *** | Выключатели нагрузки до 35 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции выключателя нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2.1 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 17.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 18.1 *** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 19.1 *** | Вакуумные выключатели до 35 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 20.1 *** | Разъединители отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 21.1 *** | Разъединители отделители и короткозамыкатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2.1 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 22.1 *** | Разъединители отделители и короткозамыкатели до 35 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2.1 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 23.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 24.1 *** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2.1 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 25.1 *** | Комплектные распределительные устройства до 35 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2.1 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 26.1 *** | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 27.1 *** | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 28.1 *** | Сборные и соединительные шины до 35 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 29.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 30.1 *** | Вентильные разрядники до 35 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 31.1 *** | Ограничители перенапряжений (ОПН) до 35 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 32.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 32.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.2 | МВИ.КЛ 140-2020 |
| 33.1 *** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 34.1 *** | Вводы и проходные изоляторы до 35 кВ включительно | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 35.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.25.1 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 36.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В до 35 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.25.1 | МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 37.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 37.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 – 413.1.13.6 | МВИ.КЛ 227-2015 |
| 38.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.КЛ 228-2015 |
| 38.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.КЛ 228-2015 |
| 38.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.КЛ 227-2015 |
| 39.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 40.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 41.1 *** | Силовые кабельные линии до 6 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 0,1 Гц кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.2 | МВИ.КЛ 139-2020 |
| 42.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.31.9.1 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 43.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.КЛ 142-2019 |
| 43.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.13 | МВИ.КЛ 142-2019 |
| 43.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО электроприемников и сети | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.КЛ 142-2019 |
| 44.1 *** | Площадки автомотрис, съемные изолирующие вышки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрификации Белорусской железной дороги, утв. приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №405-Ц от 25.07.2012, приложение 5 | МВИ.КЛ 229-2019 |
| 44.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | МВИ.КЛ 230-2015 МВИ.КЛ 213-2015 МВИ.КЛ 237-2015 |
| 45.1 * | Штанги электроизолирующие напряжением выше 1000 В до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 46.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 47.1 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 48.1 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 49.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 50.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.5.3, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 50.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2010 п.4.5.3, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 50.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 51.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз напряжением 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 51.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2010 п.4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 51.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода | ТКП 290-2010 п.4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 51.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 51.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 52.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие напряжением до и выше 1 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.13.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 53.1 * | Указатели напряжения до 1000 В (двухполюсные) | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.10, Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 53.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 53.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 53.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 54.1 * | Колпаки электроизолирующие до 10 кВ включительно | 22.29/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| 55.1 * | Устройства для прокола и резки кабеля до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2010 Таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1646-2019 |
| г.Жлобин, ул.Сортировочная, 126 г.Калинковичи, ул.Киевская, 58 |  |  |  |  |  |
| 56.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, Таблица Е.1 | МВИ.КЛ 332-2019 |
| 57.1 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.КЛ 332-2019 |
| 58.1 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, Таблица Е.1 | МВИ.КЛ 332-2019 |
| 59.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, Таблица Е.1 | МВИ.КЛ 332-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |