ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; п. 4.4.29.2 ТКП 181-2023, Приложение Б п. Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Советская, д. 17, 220030, г. Минск ул. Советская, д. 17, 220030, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 181-2023, Приложение Б, п. Б.29.4 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 ТКП 181-2023, Приложение Б, п. Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ТКП 181-2023, Приложение Б, п. Б.27.3, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.4, п. 413.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п. Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.65, п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807- 2003, п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. В.4.65, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. В.4.65, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |