|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0097 |
|  | от 18.07.2025 |
|  | на бланке №________ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

испытательной станции

электротехнического отдела управления главного энергетика

Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца И.П., 121А, 220108, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 588-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6; СН 4.04.03-2020 п. 7.4 | МВИ.МН 590-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переходно-го сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 592-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ МН 589-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ МН 588-2016 |
| 3.2 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока cизмерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ МН 593-2019 |
| 4.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п. Б.26; ТКП 339-2022 п. 4.4.25 | МВИ МН 594-2016 ГОСТ 6581-75 |
| 5.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты с измерением тока утечки. | Эксплуатационная документация; фактические значения | МВИ МН 591-2019 |
| 6.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 22.19/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация; фактические значения | МВИ МН 591-2019 |
| 6.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 |  |
| 6.3 * |  | 22.19/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 |  |
| 6.4 * |  | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 |  |
| 7.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.3.4, таблица Ж.1 | МВИ МН 591-2019 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.5.3.6, таблица Ж.1 |  |
| 8.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.12.2, таблица Ж.1 | МВИ МН 591-2019 |
| 9.1 * | Клещи электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.3.2, таблица Ж.1 | МВИ МН 591-2019 |
| 10.1 * | Штанги электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.2.2, таблица Ж.1 | МВИ МН 591-2019 |
| 11.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты с измерением тока утечки. | Эксплуатационная документация; фактические значения | МВИ МН 591-2019 |
| 12.1* | Клещи электроизмери-тельные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п. 10.4.2, таблица Ж.1 | МВИ МН 591-2019 |
| 13.1 *** | Трансформаторы и автотранс-форматоры силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | МВИ МН 588-2016 ГОСТ 3484.3-88 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ МН 593-2019 |
| 13.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | # Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.8.6; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 14.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1, п. Б.10.1.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1, 4.4.8.1 | МВИ МН 588-2016 |
| 14.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3, п. Б.10.1.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | МВИ МН 593-2019 |
| 15.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.6.2, п. Б.7.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | МВИ МН 588-2016 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.6.3, п. Б.7.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | МВИ МН 593-2019 |
| 16.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | # ТКП 181-2023 # п. Б.11.1, п. Б.12.1, # Б.13.1, п. Б.14.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1, п. 4.4.13.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1 | МВИ МН 588-2016 |
| 16.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | # ТКП 181-2023 # п. Б.11.3, п. Б.12.2, # п. Б.13.2, п. Б.14.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4, п. 4.4.13.2, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2 | МВИ МН 593-2019 |
| 17.1 *** | Вводы и проходные изоляторы Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | # ТКП 181-2023 п. Б.24.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | МВИ МН 588-2016 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | # ТКП 181-2023 п. Б.24.3; # ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ МН 593-2019 |
| 18.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели; комплектные распределитель-ные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | # ТКП 181-2023 # п. Б.15.1, п. Б.16.1, п.Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п.4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | МВИ МН 588-2016 |
| 18.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | # ТКП 181-2023, # п. Б.15.2, п. Б.16.2, # п. Б.17, п. Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | МВИ МН 593-2019 |
| 19.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. Б.27.7; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 19.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. Б.27.7; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 19.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. Б.27.7; ТКП 339-2022, п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева