ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.3.3, 4.3.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Богданова, 7, кабинет 4, 246031, г. Гомель |
| 1.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 1.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 2.2 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |  |
| 3.1 ** | Изделия медицинской техники | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |  |
| 4.1 ** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2023 п.п. 6.12.4.15-6.12.4.18, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 | АМИ.МС 0013-2022 |  |
| 5.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 6.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 7.3 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 7.4 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |