|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4158 от 24 января 2011 года На бланке №_________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 января 2021 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«Техносервис-Пинск»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 * | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 4.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 5.1 * | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.Б.11.3.2. п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 6.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 7.1 * | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 8.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1; | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 9.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.1 * | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.МН 3929-2011 |
| 11.1 * | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.12/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация на вентиляционную систему ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            В.А.Шарамков