|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0519 от 01 февраля 1999 года на бланке № 0001875 на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2016 года

лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Белорусско-германского совместного предприятия «БЕЛТЮФ»

Общество с ограниченной ответственностью

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электропри-емники | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 1700-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 1698-2010 |

| 2.2 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Сопротивление заземляющих устройств для защиты от статического электричества | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ПТЭ АЗС Утв.Постанов-лением МЧС РБ от 04.12.2003.г. №38, гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов Утв.Постанов-лением МЧС РБ от 30.09.2004 г. №31,гл.17. Правила устройства и эусплуатациисредств защиты от статического электричества Утв.Постановлением МЧС РБ от 04.06.2007 г.№50, гл.4 | МВИ МН 1699-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | А14. Б22 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потен-циалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.26.3; 4.4.28.5 | МВИ МН 1697-2010 |
| 3.1 | Электроустановки сельскохозяйст-венных и жи-вотноводчес-ких помещений | А14.Б22 | Напряжение прикос- новения между метал-локонструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металло –конструкцию | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Приложение Б п. Б.29.5 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ МН 3820-2011 |
| 4.1. | Автоцистерны | А24.Б22 | Сопротивление цепи заземления и наличия устройств для отвода статического электричества с оборудования автомобильных транспортных средств | Правила по обеспечению безопасной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, п.356. Утв.Постанов-лением МЧС РБ от 08.12.2010 №61 Правила устройства и эксплуатации средств защиты от статического электричества», п.28 Утв.Постанов-лением МЧС РБ от 04.06.2007 №50 | МВИ МН 3821-2011 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен- циальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Время отключения УЗО-Д при номи-нальном напря-жении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 4.4.26.7, пункт д) СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН 1856-2016 |
| 5.2 | Устройства защитного отключения, управляемые дифферен- циальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Проверка дифферен-циального тока сраба-тывания УЗО-Д | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 4.4.26.7, г) ТКП 45-4.04-149-2009 пункт Г.9 | МВИ МН 1856-2016 |
| 5.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление изо-ляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 1700-2010 |
| 5.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 В.4.61.4. ТКП 45-4.04-149-2009 пункт Г.8 | МВИ МН 1856-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                             Т.А.Николаева