|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4730 от 04 декабря 2015 года на бланке № 0003238 на 5 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 декабря 2015 года

лаборатории по наладке и испытаниям электрооборудования

Частного строительного унитарного предприятия «УниЭлектро»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 5077-2014 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.26.2, ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.2 | МВИ.МН 5081-2014 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3, п. Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 5078-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 5079-2014 |

| 2.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2, ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5080-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 5078-2014 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В (УЗО) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4, п.В.2.3.13, ТКП 339-2011 П.4.4.26.7, СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 п.5.14 , ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 , ТКП 45-4.04-149-2009,п.Г.20, ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО |  | МВИ.МН 5084- 2014 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток |  | МВИ.МН 5084- 2014 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Время отключения УЗО |  | МВИ.МН 5084- 2014 |
| 4.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | А14.Б22 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1, ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении до 70кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2,п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2, п.4.4.21.3 | МВИ.МН 5081- 2014 |

| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.15.1, Б.16.1 Б.17, Б.18.1, ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1 п.4.4.4.17 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б.15.2, Б.16.2 п.Б.17,п.Б.18.2, ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 5081- 2014 |
| 6.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1, п.Б12.1, п.Б13.1,п.Б.14.1, ТКП 339-2011, п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2, ТКП 339-2011 п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2 | МВИ.МН 5081- 2014 |
| 7.1 | Силовые кабельные линии до 10кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1, ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2, ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 5081- 2014 |
| 8.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1, ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 5077- 2014 ГОСТ 3484.3-88 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5, ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5081- 2014 ГОСТ 3484.3-88 |
| 8.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.8.6, ТКП 339-2011 п. 4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 9.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1, ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3, ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 5081- 2014 |
| 10.1 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1,п.Б.10.1.1, ТКП 339-2011 п.4.4.7.1,п.4.4.8.1а ГОСТ 1983-2001 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 10.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3,п.Б.10.1.2, ТКП 339-2011 п.4.4.7.3,п.4.4.8.1б | МВИ.МН 5081- 2014 |
| 11.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.7.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| 11.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.7.4, ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ.МН 5081- 2014 |

| 12.1 | Машины постоянного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.6.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.4.2 | МВИ.МН 5077- 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.6.3, ТКП 339-2011 п.4.4.4.3 | МВИ.МН 5081- 2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева