|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4544 от 31 октября 2014 года На бланке На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2019 года

центра испытаний и поверки

общества с ограниченной ответственностью «КреативЭнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4962-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 4964-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4963-2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 4965-2014 |

| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4962-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ТКП 45-4.04-326-2018, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1- 2010, п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | МВИ МН 4966-2014 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ МН 4966-2014 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 45-4.04-326-2018 | МВИ МН 4966-2014 |
| 4.1 | Устройства автоматического резервного отключения | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов. Проверка работы при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.5 ТКП 339-2011 п.4.4.26.5 ПУЭ 6-изд. п. 3.3.30 | МВИ.МН 5286-2015 |
| 5.1 | Автоматические выключатели переменного тока в сетях электроснабжения до 1000 В с промышленной частотой 50 Гц с тремя видами расцепителей | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Б27.4, эксплуатационная документация | МВИ.МН 5352-2015 |

| 6.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2 |  |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 7.3 |  |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 7.4 |  |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 8.1 |  | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1; ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 | МВИ.МН. 4962-2014 |

| 9.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3, Б.8.5.3; ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а) | МВИ.МН. 4962-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5; ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5781-2017 |
| 10.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.12.2.2, п.Б.13.1, п.Б.14.1; ТКП 339-2011 п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.12.1 | МВИ.МН. 4962-2014 |
| 12.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1, п.Б.12.2, п. Б.13.2, п. Б.14.2; ТКП 339-2011 п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2, п.Б.4.4.13.2 | МВИ.МН 5781-2017 |
| 11.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.МН. 4962-2014 |
| 11.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 5781-2017 |
| 12.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | МВИ.МН. 4962-2014 |
| 12.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2; ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 5781-2017 |

| 13.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1, ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН. 4962-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.30.2; ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | МВИ.МН 5781-2017 |
| 14.1 | Подвесные и опорные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ.МН. 4962-2014 |
| 14.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | МВИ.МН 5781-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			      Т.А.Николаева