|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4390 от 26.04.2013 на бланке № _____________ на 10 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля  2018 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «АлВиВоАвтоматик»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых ктов (далее-НПА), в том числе техничексих нормативных правовых актов (далее- ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже нием до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
| 1.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 1.3 |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 179-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2 | МВИ.БР 181-2010 |
| 2.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2010 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 2990-78 |
| 3.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3, табл.4.4.57 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 2990-78 |
| 3.3 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.29.5 | ГОСТ 2990-78 |
| 4.1 | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 27.11/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2, табл.4.4.7 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2, табл. Б.6.1 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 4.2 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжение частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.4.3, табл.4.4.8 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3, табл. Б.6.2 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.5.2, табл.4.4.10-4.4.11 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-7.3 | ГОСТ 11828-86 МВИ.БР 02-2009 |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.5.3, табл.4.4.12 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 28173-89 МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3 | ГОСТ 22756-77 МВИ.БР 02-2009 |
| 6.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.6.3, табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 табл. Б.8.1-8.2 | ГОСТ 22756-77 МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.7.1, табл.4.4.17 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 7.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.7.3, табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3 табл. Б.8.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2011 п.4.4.8.1а), табл.4.4.19 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 п. Б.10.2.2 табл.Б.10.1 | ГОСТ 1983-2001 МВИ.БР 02-2009 |
| 8.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.8.1б), табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 п. Б.10.2.3 табл.Б.8.1 | ГОСТ 1983-2001 МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.9.4, табл.4.4.20 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3 табл. Б.8.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 | Воздушные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.10.1 | ГОСТ 1516.2-97 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.10.2 | ГОСТ 1516.2-97 |
| 11.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1,Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 11.2 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2, табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 |
| 12.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 26093-84 |
| 12.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 26093-84 |
| 13.1 | Конденсаторы | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядного резистора | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.2 ТКП 339-2011 п.4.4.20.1 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 02-2009 |
| 13.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 ТКП 339-2011 п.4.4.20.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Измерение тока проводимости вентильного разрядника при выпрямленном напряжении, измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.2, табл.Б.22.2 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 табл.4.4.39 п.4.4.21.3 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 |
| 14.2 |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 1516.2-97 |
| 15.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 1516.2-97 |
| 15.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 |
| 16.1 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 1516.2-97 |
| 16.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2 табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 |
| 17.1 | Комплектные шинопроводы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.16.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 17.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.16.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.1 | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление подвесных и опорных изоляторов | ТКП 339-2011 П.4.4.17.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 18.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 П.4.4.17.2 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 табл.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.1 | Токограничи-вающие реакторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток относительно болтов крепления | ТКП 339-2011 П.4.4.18.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.19.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 19.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.18.2 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.19.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 20.1 | Предохранители напряжением выше 1 кВ | 27.12/ 22.000 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.22.1 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл.Б.8.1 | ГОСТ 2213-83 МВИ.БР 10-2010 |
| 21.1 | Подвесные и опорные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 21.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 22.1 | Резисторы заземления нейтрали | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции резистора | ТКП 339-2011 п.4.4.33.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 22.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.33.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 23.1 | Синхронные генераторы, компенсаторы | 27.12/ 22.000 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 табл.4.4.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.5.3 табл.Б.5.1 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 23.2 |  |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам | ТКП 339-2011 п.4.4.3.3 табл.4.4.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.5.4 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 23.3 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.3.4 табл.4.4.3 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.5.5 табл.Б.5.2 | ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 24.1 | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 табл.4.4.14 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 10-2010 |
| 25.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 02-2009 |
| 25.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2 табл.Б.8.1 | ГОСТ 1516.2-97 МВИ.БР 10-2010 |
| 26.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 г) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ. БР 310-2016 |
| 26.2 |  |  | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 д) | МВИ. БР 310-2016 |
| 26.3 |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 | МВИ. БР 310-2016 |
| 27.1 | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (РОN) | 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 приложение А, табл.А.1-А.8 ТКП 212-2010 прил. А, п.А 1.2 прил. Б, п.Б.2, п.Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 27.2 |  |  | Общее затухание (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 27.3 |  |  | Затухание на разъемных и неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.4 прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 27.4 |  |  | Оптическая длина (протяженность строительных длин, расстояние) | ТКП 212-2010, прил.Б, п.Б.2, Б.3, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 28.1 | Системы электроснабжения общего назначения | 35.11/ 24.000 | Контроль показателей качества электрической энергии: | ГОСТ 32144-2013 | ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 |
|  |  |  | - отклонение частоты ; |  |  |
|  |  |  | - отрицательное и положительное отклонения напряжения; |  |  |
|  |  |  | - кратковременная и длительная дозы фликера; |  |  |
|  |  |  | - коэффициенты гармонических составляющих напряжения; |  |  |
|  |  |  | - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения; |  |  |
|  |  |  | - коэффициент нессиметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; |  |  |
|  |  |  | - напряжение сигналов, передаваемых по электрическим сетям; |  |  |
|  |  |  | - длительность прерывания напряжения; |  |  |
|  |  |  | - напряжение провала и его длительность; |  |  |
|  |  |  | - напряжение перенапряжения и его длительность; |  |  |
|  |  |  | - импульсные напряжения |  |  |

.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного предприятия «БГЦА»               	                 Т.А.Николаева