|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3748 от 08 декабря 2008г. На 2 листах лист 1 |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации

бюро испытаний отдела испытаний и технического контроля

Общества с ограниченной ответственностью «Бел-ЕМВ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида Испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 99 52 99 | Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами; - заземленными установками и элементами заземленной установки Сопротивление заземляющих устройств Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6-е изд., Энергоатомиздат, 1986 г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4-е изд., Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ.МН 2511-2006 МВИ.МН 2214-2005 МВИ.МН 2213-2005 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ,ПТЭ | МВИ.МН 2214-2005 |

№ BY/112 02.2.0.                                                                                                       Листов 2 лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки выше 1000 В, в том числе кабельные линии | 31 52 99 | Испытание электрической прочности изоляции : Испытательное переменное напряжение(28,8; 32; 42) кВ Испытательное напряжение постоянного тока (50; 60) кВ Сопротивление изоляции | ПУЭ ,ПТЭ ГОСТ 14693-90 (п.2.3) ГОСТ 14695-97 (п.5.3) ГОСТ 1516.1-76 (п.1.8) | МВИ.МН2510-2006 МВИ.МН 2212-2005 ГОСТ 14694-76 (р.5) ГОСТ 20248-82 (р.10) ГОСТ 1516.2-97 (п.7.4) ГОСТ 2933-93 (пп.3.1-3.11) МВИ.МН 2211-2005 ГОСТ 20248-82 (р.9) ГОСТ 2933-93 (п.3.12) |
| Электроустановки, до 1000 В | 31 52 99 | Испытание электрической прочности изоляции Испытательное переменное напряжение -2,5 кВ Испытательное напряжение постоянного тока -1,5 кВ Сопротивление изоляции | ПУЭ ,ПТЭ . ГОСТ 19734-80 (п.3.17) СТБ ГОСТ Р 51778-2002 (пп.6.8.4; 6.8.5) ГОСТ 9413-78 (пп.3.24; 3.25) | СТБ МЭК 60439-1-2007 (п.8.2.2) ГОСТ 19734-80 (п.7.4) СТБ МЭК 60439-1-2007 (п.8.2.2) МВИ.МН 2211-2005 СТБ МЭК 60439-1-2007 (п.8.3.4) СТБ ГОСТ Р 51778-2002 (п.10.26) |
| Электрооборудование до и выше 1000 В | 31 52 99 | Проверка пределов превышения температуры электротехнических изделий при протекании номинальных токов (до 5000 А) | ГОСТ 14693-90 (п.2.4) ГОСТ 10434-82 (таб.8) ГОСТ 14695-97 (пп.5.4.1; 5.4.3; 5.4.4) СТБ МЭК 60439-1-2007 (п.7.3) ГОСТ 19734-80 (п.3.18) СТБ ГОСТ Р 51778-2002 (п.6.8.1) | ГОСТ 14694-76 (р.3) ГОСТ 8024-90 (пп.2.1; 2.2; 2.4 ) ГОСТ 20248-82 (р.2) СТБ МЭК 60439-1-2007 (п.8.2.1.3) ГОСТ 19734-80 (п.7.4) СТБ ГОСТ Р 51778-2002 (п.10.23) |
| Степени защиты обеспечиваемые оболочками | 31 52 99 | Проверка степени защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов (IP0X-IP4X) | ГОСТ 14254-96 | ГОСТ 14254-96 п.5.1 и 5.2 |

Директор БелГИМ 	Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации