|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4948 |  |  |
|  | от 25 августа 2017 года |  |  |
|  | На бланке | 0006882 |  |
|  | На 6 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «25» августа 2017 года

высоковольтной испытательной лаборатории электрического цеха филиала «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Синхронные генераторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.5.3 СТП 33243.20.366-16 п.6.3 | МВИ.ГМ.1488-2016 МВИ.ГМ.1489-2016 МВИ.ГМ.129-2016 |
| 1.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повы-шенным выпрямленным напряжением с изме-рением тока утечки | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.5.4 СТП 33243.20.366-16 п.6.4 | МВИ.ГМ.1489-2016 |
| 1.3 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.5.5 СТП 33243.20.366-16 п.6.5 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.7.2 СТП 33243.20.366-16 п.8.2 | МВИ.ГМ.1488-2016 МВИ.ГМ.129-2016 |
| 2.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напря-жением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.7.4 СТП 33243.20.366-16 п.8.4 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 3.1 | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.8.3 СТП 33243.20.366-16 п.9.4.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 3.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.8.5 СТП 33243.20.366-16 п.9.7.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Измерительные трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.9.1. СТП 33243.20.366-16 п.10.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.9.3.1. СТП 33243.20.366-16 п.10.3.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 5.1 | Измерительные электромагнитные трансформаторы напряжения до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.10.1.1. СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.10.1.2. СТП 33243.20.366-16 п.11.1.2 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 6.1 | Масляные включатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.11.1.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.1.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 МВИ.ГМ.129-2016 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.11.3.1. СТП 33243.20.366-16 п.12.3.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 7.1 | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.12.1. СТП 33243.20.366-16 п.14.2.1 | МВИ.ГМ.129-2016 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.12.2.1. СТП 33243.20.366-16 п.14.2.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 8.1 | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.14.1. СТП 33243.20.366-16 п.16.2.1 | МВИ.ГМ.129-2016 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.14.2.1. СТП 33243.20.366-16 п.16.2.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.15.1.1. СТП 33243.20.366-16 п.17.1.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.15.2.1. СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Комплектные распределитель-ные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.16.1.1. СТП 33243.20.366-16 п.18.1.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 МВИ.ГМ.129-2016 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.16.2.1. СТП 33243.20.366-16 п.18.2.1 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 11.1 | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.18.1. СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 11.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.18.2. СТП 33243.20.366-16 п.20.2 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 12.1 | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.24.1. СТП 33243.20.366-16 п.25.1 | МВИ.ГМ.129-2016 МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 12.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б ,п.Б.24.3. СТП 33243.20.366-16 п.25.3 | МВИ.ГМ.1488-2016 |
| 13.1 | Трансформаторное масло (для силовых и измерительных трансформаторов, масляных выключателей до 220 кВ включительно) | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.26, Таблицы Б.26.1-Б.26.4. СТП 33243.20.366-16 п.п.28.1 – 28.3, таблицы 28.1 – 28.4. | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 14.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.27.1 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 | МВИ.ГМ.129-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.2. ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2. | МВИ.ГМ.1487-2016 |
| 15.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4, Таблица Б.29.1. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2, п.4.4.28.6. СТП 33243.20.366-16 п.31.2, п.31.4. | МВИ.ГМ.1487-2016 |
| 16.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.30.1. СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | МВИ.ГМ.1489-2016 МВИ.ГМ.129-2016 |
| 16.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.30.2.1. СТП 33243.20.366-16 п.32.2 | МВИ.ГМ.1489-2016 |
| 17.1 | Штанги электроизоли-рующие до 220 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 18.1 | Клещи электроизоли-рующие до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 19.1 | Указатели напряжения выше 1000 В (до 110 кВ включительно) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 19.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 19.3 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Двухполюсные указатели напряжения до 1000 В (до 400 В включительно) | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 20.2 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением |  |  |
| 20.3 |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 20.4 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 21.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей части | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 21.2 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции электроизолирующей части |  |  |
| 21.3 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода |  |  |
| 21.4 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного включения |  |  |
| 21.5 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам встречного включения |  |  |
| 22.1 | Перчатки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 23.1 | Галоши электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 24.1 | Боты электроизол-ирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Лестницы приставные и стремянки электроизоли-рующие до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |
| 26.1 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 Гл.4, прил. Е, табл. Е.1 | МВИ.ГМ.1490-2016 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |