|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02. 2.0.3082 |
|  | от «31» мая 2007г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» сентября 2009 г.

электролаборатории Учреждения образования «Лунинецкий

государственный профессиональный лицей приборостроения»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.4 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл. 39 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Измерение напряжения прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме | ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |
|  |  | Проверка целости выравнивающих проводников устройств выравнивания электрических потенциалов | ПТЭ Приложение Э1 п.26.11 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  |  |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65, 2.4.26 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 3 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ § 1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 29.060.20 | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью | ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |

Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень