|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1171 от 24.12.1997 на бланке № _________ на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года

электротехнической лаборатории по измерениям и высоковольтным испытаниям Брестской дистанции электроснабжения

филиала Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Брестской отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 224016, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 05-2011 МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 24-2009 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, табл.4.4.57 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 ТКП 181-2009 п.Б.8.3 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 4.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.6.3, табл.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.8.5 табл. Б.8.1-8.2 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 4.3 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.6 ТКП 181-2009 п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 5.1 ** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, табл.4.4.17 ТКП 181-2009 п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.7.3, табл.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.9.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 6.1 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а), табл.4.4.19 ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 п.Б.10.2.2 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б, табл.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 п.Б.10.2.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 ТКП 181-2009 п.Б.11.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, табл.4.4.20 ТКП 181-2009 п.Б.11.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 7.3 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивлени постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.9 ТКП 181-2009 п.Б.11.5.1 | МВИ.БР 24-2009 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2, табл.4.4.14 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 8.3 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 ТКП 181-2009 п.Б.12.3.1 | МВИ.БР 24-2009 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 *** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 10.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Измерение тока проводимости вентильного разрядника при выпрямленном напряжении, измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.2, табл.Б.22.2 п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 табл.4.4.39 п.4.4.21.3 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 10.2*** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1, табл. Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 11.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 11.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 11.3*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.15.3.1 | МВИ.БР 24-2009 |
| 12.1*** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 12.3*** |  | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.15 ТКП 181-2009 п.Б.16.4.1 | МВИ.БР 24-2009 |
| 13.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление подвесных и опорных изоляторов | ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 13.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.18.1, табл.8.1 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 14.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 ТКП 181-2009 п.Б.14.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 02-2015 |
| 14.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 табл.4.4.14 ТКП 181-2009 п.Б.14.2, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 31-2010 МВИ.БР 64-2010 МВИ.БР 161-2010 |
| 14.3*** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.14.3 | МВИ.БР 24-2009 |
| 15.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытание масла на диэлектрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2009 п.Б. 26.2.1 табл. Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.. Б.26.3 (1) п.Б.26.3.1 табл. Б.26.4 (1) п.Б26.3.2 табл. Б.26.2 (1), Б.26.3 (1), Б.26.4 (1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл. 4.4.43. п.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 16.1*** | Съемные изолирующие вышки (лейтера) и изолирующие площадки дрезин | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрификации Белорусской железной дороги, утв. приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №405-Ц от 25.07.2012, приложение 5 | МВИ. БР 06-2009 МВИ. БР 02-2015 |
| 16.2*** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ |  | МВИ. БР 161-2010 МВИ. БР 64-2010 |
| 17.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 178-2010 |
| 18.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 178-2010 |
| 19.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 20.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 178-2010 |
| 20.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.БР 178-2010 |
| 20.3* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.БР 178-2010 |
| 20.4* |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.БР 178-2010 |
| 21.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 21.2* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 21.3* |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 22.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 23.1* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 24.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 25.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 26.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 26.2* |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 178-2010 |
| 27.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 27.2** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 27.3*** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных