|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2280 |
|  | от 29.04.2005 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 05 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года |  |
| --- | --- |

электроучастка Белорусского газоперерабатывающего завода Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 247530, Солтановский с/с, 2/14, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 |  | АМИ.ГМ 0219-2023 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 |  | АМИ.ГМ 0045-2022 |
| 1.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ПУЭ, 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986, п.7.3.139 |  | АМИ.ГМ 0045-2022 |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 |  | АМИ.ГМ 0047-2022 |
| 03.02.2023 дата принятия решения 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии на напряжение выше 1 кВ до 6 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0047-2022 |  |
| 3.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 | АМИ.ГМ 0048-2022 |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 6 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным переменным напряжением частотой 0,1 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.6 | АМИ.ГМ 0222-2023 |  |
| 4.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание оболочки кабеля постоянным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.2 | АМИ.ГМ 0222-2023 |  |
| 5.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0047-2022 |  |
| 5.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ПУЭ, 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986, п.7.3.139 | АМИ.ГМ 0045-2022 |  |
| 6.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.26, Таблицы Б.26.1(1) Б.26.2(1) ТКП 339-2022 таблица 4.4.43 (1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |  |
| 7.1* | Указатели напряжения для электроустановок от 6 кВ до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей, изолирующей частей | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 8.1* | Указатели напряжения для электроустановок напряжением 110 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 9.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз для электроустановок напряжением до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 9.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц электроизолирующей части |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 9.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц соединительного провода |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 9.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 9.5* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 10.1* | Штанги электроизолирующие для электроустановок напряжением от 6 кВ до 10 кВ, 110 кВ (кроме электроизолирующего гибкого элемента заземления безштанговой конструкции) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 11.1* | Ручной инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 12.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 13.1* | Боты диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | АМИ.ГМ 0117-2022 |  |
| 14.1** | Силовые трансформаторы на напряжение до 20 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а |  | АМИ.ГМ 0221-2023 |
| 14.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 |  | АМИ.ГМ 0221-2023 |
| 14.3** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.8.6, ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 |  | АМИ.ГМ 0221-2023 |
| 14.4** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение коэффициента трансформации | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.8.7 ТКП 339-2022 п.4.4.6.5 |  | АМИ.ГМ 0221-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева