|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4472 |  |
|  | от 21.03.2014 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью «НЭФОКС ПЛЮС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ольшевского, 20/11, пом.18, офисное помещение 6, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2023, п. 5.5.41, п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 2.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. 5.8, п. Б.29.4, п. Б.30.10 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ПТЭ автозаправочных станций, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2023 № 85 гл. 1 п. 6; гл. 16 п. 166 ТКП 538-2014 п. 9.13 | АМИ.ГР 0054-2022 АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТКП 538-2014, п. 5.10 | АМИ.ГР 0053-2022 АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в животновод-ческих помещениях | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023, п. 6.11.5.7, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022, п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014, п.п. 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - неравенство диагоналей; - размеры ограждения лестницы; - высота огражде-ния площадки | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.2 *** |  | 25.11/ 32.115 | Качество защитного покрытия |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 32.115 | Целостность конструкции и креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступенек лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8 |
| 5.5 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 6.1 *** | Ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 6.2 *** |  | 25.11/ 32.115 | Качество защитного покрытия |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 6.3 *** |  | 25.11/ 32.115 | Целостности конструкции и креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 6.4 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 7.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш - сварные соединения | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 1133-98 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |
| 9.3 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 9.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением потока | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024, приложение Н |
| 10.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 10.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстий вентиляционных каналов и помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024, приложение Н |
| 11.1 *** | Здания и сооружения. Газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общест-венных, админис-тративных и производствен-ных зданий, мини-котельных, котельных, газораспредели-тельных подстанций | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева