|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5518 |
|  | от 01.03.2024 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории открытого акционерного общества «Белэнергосвязь»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 39, комната 206, промзона "Западная", 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339 – 2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339 – 2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339 – 2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии напряжения до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Б.30.2.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.29.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1*** | Воздушные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339 – 2022 п.4.4.10.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339 – 2022 п.4.4.10.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (п.5.3, п.5.4.) ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 5.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 6.1*** | Силовые трансформаторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339 – 2022 п.4.4.6.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339 – 2022 п.4.4.6.3 | МВИ.БР 10-2010 |

| 03.02.2023 дата принятия решения 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 ТКП 339 – 2022. п. 4.4.9.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.9.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1*** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.12.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.12.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1*** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.13.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.13.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Cбopныe и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339 – 2022 п.4.4.17.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3, п. Б.10.1.2 ТКП 339 – 2022 п.4.4.7.3, п.4.4.8 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 03.02.2023 дата принятия решения 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.14.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 ТКП 339 – 2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.1 *** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.15.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2, табл. Б.8.1 ТКП 339 – 2022 п.4.4.15.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1 *** | Предохранители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339 – 2022 п.4.4.22.1, табл.4.4.14 ТКП 181-2023 п.Б.25.1, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.6.2, п. Б.7.2 ТКП 339 – 2022, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | АМИ.БР 0025-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева