ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.4.28.6, п.4.3.8.1-4.3.8.4 п.4.3.6.3, п.4.3.7.1-4.3.7.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1,п.5.2.7.9, п.5.3.9.15 табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.2.9.3 СН 4.04.03 п.8.2. | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 2.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 3.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 4.3** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 5.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0257-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1- Б.7.2 | АМИ БР 0025-2022 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 7.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.00 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.6.12.4.15-4.12.4.18, ГОСТ 30331.14-2001 п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 8.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 8.2* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 9.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжение индикации. Ток через указатель. | Эксплуатационная документация | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 11.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п.10.5.3. Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 12.1* | Штанги электроизоли-рующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 13.1* | Клещи электроизоли-рующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 14.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51 /29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжения индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 16.1** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.11.4.7 | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 16.2** |  | 27.90/ 22.000 | Величина электрического потенциала(напряжения прикосновения) на корпусе плиты относительно заземлённого санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2023 п.6.11.4.7 | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 17.1 ** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -Объёмный расход воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 18.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащённых вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 18.2 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащённых вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 Приложение Г ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 18.3 ** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 19.1 ** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость потока; -расход воздуха; -наличие тяги; | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |
| 19.2 ** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха, удаляемого через дымовой канал | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта)

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами