|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0102 от 29 мая 1995 года На бланке № __________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 мая 2020 года

электролаборатории по испытаниям и измерениям

открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
|  | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 |  | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 |  |
|  | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 |  | ТКП 181-2009 п.Б.6.2 ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 |  |
|  | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 |  |
| 2.1* | - Силовые кабельные лини напряжением до 10кВ | 27.32/22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 - ТКП 339-2011 - п.4.4.29.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 2.2* |  | 27.32/29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.29.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 2.3* | - Силовые кабельные лини напряжением до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 339-2011 - п.4.4.29.5 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | - Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.2 | - МВИ ЛД 03-2013 |
| 3.2* |  | 27.90/22.000 | - Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.6 - ТКП 336-2011 п.7.2.4 | - МВИ ЛД 01-2013 |
| 3.3* |  | 27.90/22.000 | - Проверка цепи - “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В - с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | - МВИ ЛД 02-2013 |
| 4.1* | - Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10 кВ | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 4.2* |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.1* | - Сборные и соединительные шины | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.2* |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 6.1* | - Вводы и проходные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 6.2* |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 7.1* | - Подвесные и опорные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 8.1* | Предохранители напряжением выше 1000 В | - 27.90/29.113 | - Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.25.1 ТКП 339-2011 п.4.4.22.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 9.1 | - Электроизолирующие средства: перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11,п. 4.12, п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.2 | - Указатели напряжения до 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающего через изделие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.3 | - Указатели напряжения выше 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.4 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |

| 9.5 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | - 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Колпаки электроизоли-рующие | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.7 | Устройства для прокола или резки кабеля | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.8 | Штанги электроизоли-рующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.9 | Штанги измерительные | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.10 | Клещи электро-измерительные и электроизо-лирующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ ЛД 07-2014 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |