ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 СТП 33243.20.366-16 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы Утвержден и введен в действие приказом ГПО «Белэнерго» 12.10.2016 № 268 п.32.1 | МВИ.БР 02-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 СТП 33243.20.366-16 п.32.2 табл.32.1 | МВИ.БР 10-2010 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | МВИ.БР 02-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.2 | МВИ.БР 10-2010 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) СТП 33243.20.366-16 п.8.2 табл.8.1-8.3 | МВИ.БР 02-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 3.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 СТП 33243.20.366-16 п.8.4 табл.8.4 | МВИ.БР 10-2010 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 6-10 кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 СТП 33243.20.366-16 п.24.1 табл.24.1 | МВИ.БР 02-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 4.2 ** |  | 27.12/29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2023 п. Б.22.5 табл. Б.22.3 СТП 33243.20.366-16 п. 24.5 табл. 24.3 | МВИ.БР 10-2010 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 5.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл. 29.1 | МВИ.БР 02-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 5.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | МВИ.БР 336-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 СТП 33243.20.366-16 п.31.4 табл.31.1 | МВИ.БР 03-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2 | МВИ.БР 03-2015 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 6.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.13 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 | МВИ.БР 336-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 7.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2(1); п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1); п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1); п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ГОСТ 6581-75 СТП 33243.20.366-16 п.28.2.1 табл.28.2(1) п.28.2.2 табл.28.3(1) п.28.3.1 табл.28.4(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 8.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 8.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ. БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 9.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.2 * |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.3 * |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 10.4 * |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части, рабочей части. | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 11.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ. БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 12.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 13.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 14.1 * | Клещи электроизмеритель-ные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 15.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующих частей и соединительного провода | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 337-2018 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |
| 16.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 | пр. Советский, 41, 225411, г. Барановичи, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами