|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4392 от 15 мая 2013 года на бланке № 0004383 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2018 года

электроизмерительной лаборатории Частного строительного унитарного предприятия «КБ систем электроснабжения»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 п.Б.27.1, п.Б.30.1 п.Б.31.9.1 | МВИ. Гр 635-2012 МВИ. Гр 862-2014 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2 п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2. 4 ТКП 181-2009 п.Б.29.4, п.Б 30.10 ГОСТ 30339-95 п.4.3 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 ТКП 45-4.04.86-2007 п.11 ТКП 45-4.04-149-2009 п.19 ТНПА и другая документация на объект | МВИ. Гр 636-2012 МВИ. Гр 861-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 45-4.04.86-2007 п.11.14 | МВИ. Гр 633-2012 МВИ. Гр 861-2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. Гр 634-2012 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление изоляции обмоток | - ТКП 181-2009 - п.Б.7.2, п.Б.36.1.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.5.2 | - МВИ. Гр 635-2012 - МВИ. Гр 862-2014 - ГОСТ 11828-86 п.6 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Время отключения | - ТКП 181-2009 - п. В.4.61.4 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.26.7(д) - СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ. Гр 1045-2015 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | - ТКП 181-2009 - п. В.4.61.4 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.26.7 г) - СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 | МВИ. Гр 1045-2015 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | - ТКП 181-2009 - п.6.7.1.10; п.Б.27.1 - п.Б.30.1; п.Б.31.9.1 - ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | - МВИ. Гр 635-2012 - МВИ. Гр 862-2014 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | - ТКП 181-2009 - п. В.4.61.4 - ТКП 45-4.04-149 – 2009, Г.8 | МВИ. Гр 1045-2015 |
| 5.1 | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | - МВИ. Гр 1140-2016 |
| 5.2 |  |  | - время срабатывания тепловогорасцепителя |  |  |
| 5.3 |  |  | - ток срабатывания, несрабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |