|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1231 |
|  | от «31» мая 1999г. |
|  | На 8 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2009 г.

электролаборатории  Открытого акционерного общества

«Пинский завод искусственных кож»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Средства защиты от поражения электрическим током: - резиновые диэлектрические перчатки; - резиновые диэлектрические боты; | 13.340 19.080 | Испытание электрической прочности изоляции Ток, протекающий через изделие |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) Приложение Б11.7 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| - слесарно-монтаж-ный инструмент с изолирующими рукоятками; |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - указатели напряжения до 1000 В; | 13.340 19.080 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов и соединительного провода Определение напряжения зажигания Проверка исправности схемы (ток, протекающий через указатель) |  | ПТБ Приложение Б11.7 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| - указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой; |  | Испытание повышенным напряжением изоляции: - изолирующей части; - рабочей части Определение напряжения зажигания |  |  | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| - изолирующие штанги (кроме измерительных) |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 2 Силовые трансформаторы | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.2.2 Приложение Э1.1 табл.2, 3 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Силовые трансформаторы | 29.180 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.2 Приложение Э1.1 табл.2, 3 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.6 Приложение Э1.1 табл.7 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| 3 Трансформаторное масло | 29.040.10 | Определение электрической прочности масла |  | ПТЭ Приложение Э1 п.2.16 Приложение Э1.1 табл.1 п.1 табл.8 п.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.33 табл.1.8.38 п.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 4 Измерительные трансформаторы | 29.180 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 19.3(1,2), 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Измерительные трансформаторы | 29.180 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 19.3(1,2), 1.20 Приложение Э1.1 табл.14 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.19.1 (1,2) | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 5 Электродвигатели переменного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электродвигатели переменного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 6 Машины постоянного тока | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей |  | ПТЭ Приложение Э1 п.22.1 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 7 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.2 (1,2) Приложение Э1.1 табл.12 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 (1,2) | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 8 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 24.3.2, 24.3.3 Приложение Э1.1 таблица 37, 38 ПУЭ §§ 1.7.62-1.7.65 §1.8.36 п.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 11-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром М 372 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
|  |  |  |  |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 9 Электросварочное оборудование | 29.260 | Испытание повышенным напряжением |  | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) изд. Минск, 1997г. раздел 6 п.6.2.29 табл.6.3 | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электросварочное оборудование | 29.260 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 10 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.100 29.260 29.120 29.240 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.2 (1,2) п.26.3 (1,2) | МВИ.БР 10-2008 Методика выполнения измерений при проведении испытаний электрооборудования аппаратом АИД-70 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 14.03.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 10.03.2008 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 | МВИ.БР 28-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 1101 М и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.100 29.260 29.120 29.240 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень