|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2659 от 24.11.2003 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года

электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 6, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Масло трансформаторное | 19.20.29/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТКП 181-2009 гл.Б.26 СТП 33243.20.366 -16, гл.28 | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 4.2* |  | 19.20.29/ 29.113 | Пробивное напряжение |  | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 5.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.11.2, п.4.12.2, п.4.19.2.3, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.2* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение Индикации. Проверка схемы повышенным испытательным напряжением. Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении. Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.3* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3, п.4.5.6, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.4* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010, п.4.6.2, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.5* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.6* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.3.2, 4.4.2, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.7* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |
| 5.8* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.8.2, Приложение Е | МВИ. МН 1946-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных