|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1889 |  |
|  | от 23.10.2000 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года участка ремонта и наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики и слаботочного хозяйства энергоцеха открытого акционерного общества "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ МН 38-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ МН 3461-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 3459-2015 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ МН 3460-2015 |
| 3.1* | Трансформатор-ное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 табл. Б.26.2-Б.26.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.19.5; табл. 4.4.43 | ГОСТ 6581-75 гл. 4 МВИ МН 37-2015 |
| 4.1 *** | Рабочие места | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 г. №59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.1 *** | Помещения жилых общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 г. №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.1 * | Штанги электроизолиру-ющие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 7.1 * | Электроизолиру-ющие и измерительные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2; п.4.4.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 8.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 9.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 10.1* | Электроизолиру-ющие перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 11.1* | Обувь электроизолиру-ющая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 12.1* | Ручной электроизолиру-ющий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17.2 Приложение Е | МВИ МН 3855-2015 |
| 13.1*** | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | МВИ МН 38-2015 |
| 13.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ МН 3855-2015 |
| 14.1*** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ МН 38-2015 |
| 14.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ МН 3855-2015 |
| 15.1*** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 а) | МВИ МН 38-2015 |
| 15.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 б) | МВИ МН 3855-2015 |
| 16.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ МН 38-2015 |
| 16.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ МН 3855-2015 |
| 17.1*** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ МН 38-2015 |
| 17.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ МН 3855-2015 |
| 18.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ МН 41-2015 |
| 18.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ МН 3855-2015 МВИ МН 41-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных