|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4476 от 21 марта 2014 года на бланке №_____________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2024 года

испытательной лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия "Пожтехарсенал"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Калужская, 28А, строение 2, офис 17, 212011, г.Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха. Расход воздуха. (количество воздуха). | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МГ 918-2014 СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.МГ 918-2014 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | МВИ.МГ 918-2014 СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы зданий и сооружений, оборудования) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Наличие тяги. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МГ 918-2014 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость движения воздуха, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена, коэффициент потерь давления. Геометрические размеры. | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 918-2014 СТБ 2021-2009 Приложение Е |
| 4.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000, | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов), на путях эвакуации. | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения (расход) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 5.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество сварных швов (осмотр сварных швов) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.9 |
| 5.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.8, 5.9 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 5.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 5.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений крыши зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 5.10 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |
| 5.11 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.16 |
| 6.1 * | Корпуса переносных огнетушителей низкого давления | 28.29/ 26.141 | Прочность корпуса: - при пробном давлении; - на разрыв; - прочность в собранном виде | СТБ 11.13.04-2009 пп. 5.24, 5.25 | СТБ 11.13.04-2009 пп. 8.17, 8.18, 8.19 |
| 7.1 * | Корпуса передвижных огнетушителей низкого давления | 28.29/ 26.141 | Прочность корпуса: - при испытательном (пробном) давлении; - на разрыв; - при циклическом изменении давления | СТБ 11.13.10-2009 пп. 5.20, 5.21, 5.28 | СТБ 11.13.10-2009 пп. 8.18, 8.19, 8.20 |
| 8.1 * | Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов вместимостью до 100 литров включительно | 28.29/ 26.141 | Гидравлические испытания: - пробным давлением | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 949-73 п.4.1 |
| 9.1 * | Запорно-пусковые устройства огнетушителей | 28.29/ 26.141 | Пневматические испытания на герметичность | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.35 СТБ 11.13.10- 2009 п. 5.26 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 ГОСТ 24054-80 Приложение 2 |
| 10.1 * | Рукава пожарные напорные | 28.29/ 26.141 | Гидравлические испытания на герметичность | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 11.13.17-2010 п.6.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных