|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0924 |
|  | от 05.02.1998 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 января 2024 года

лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным

испытаниям Могилевской дистанции электроснабжения

транспортного республиканского унитарного предприятия

"Могилевское отделение Белорусской железной дороги"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Вокзальная, 32, 212001, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.МГ 1205-2019 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 | МВИ. МГ 1204-2019 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1213-2020 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ. 963-2015 МВИ.МГ 1206-2019 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 5.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 22.19/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 5.2* |  | 22.19/ 29.113 | Проверка схемы повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 5.3* |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 5.4* |  | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 6.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 7.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 7.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 8.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 9.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 10.1 * | Клещи электризолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 11.1 * | Штанги электризолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 12.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением рабочей части | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 12.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением изолирующей части |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 12.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 12.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 12.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением соединительного провода |  | МВИ.ВТ. 483-2014 |
| 13.1 *** | Площадки автоматрис (дрезин) | 28.99/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрифика-ции Государственного объединения «Белорус-ская железная дорога» (Утверждено приказом Минтранса РБ 25.07.2012 №405-Ц) Приложение 5 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 13.2*** |  | 28.99/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции |  | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 14.1 *** | Изолирующие вышки | 28.99/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрифика-ции Государственного объединения «Белорус-ская железная дорога» (Утверждено приказом Минтранса РБ 25.07.2012 №405-Ц) Приложение 5 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 14.2*** |  | 28.99/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением |  | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 15.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным переменным напряжением | ТКП 181-2009 п.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 16.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 16.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 17.1*** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 17.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 18.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядника и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ. МГ 1205-2019 |
| 18.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Пробивное напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п.Б.22.5 | АМИ.МГ 0007-2023 |
| 19.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 32.99/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.ВТ. 483-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева