|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2701 |  |
|  | от 20.09.2004 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года испытательной лаборатории средств релейной защиты и автоматики Открытого акционерного общества «Белэлектромонтажналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Плеханова, 105 А, 220101, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выполнение измерений электромагнитного потенциала тела человека в помещении автоматизированных систем управления | 27.90/ 24.000 | Измерение потенциала электростатических заряженных объектов: 0,02–10000 В Измерение сопротивления: 10 кОм – 10 ГОм | СТБ IEC 61000-4-2-2011 (п.5) МВИ.МН 2600–2006 | МВИ.МН 2600–2006 |
| 2.1 *** | Выполнение измерения наибольшего значения напряжения импульсных помех в цепях вторичной коммутации из-за излучения в цепях первичной коммутации | 27.90/ 24.000 | Частота генерируемого импульса: (0,500,05) МГц, (1,00,1) МГц, (2,00,2) МГц. Верхний предел измерения амплитуды генерируемого тока в нагрузке: 0,5 МГц – 10 А, 1 МГц – 10 А, 2 МГц - 8 А. Диапазон измерения амплитуды импульса от 1 до 200 В | ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 (п.7) МВИ.МН 2601–2006 | МВИ.МН 2601–2006 |
| 3.1 *** | Выполнение измерений наибольшего значения потенциала заземлителя молниеприемника, возникающего при ударах молнии | 27.90/ 24.000 | Длительность фронта генерируемых импульсов в режиме XX 0,1-0,8 от амплитуды (2,50,5) мкс, (4,00,6) мкс, (8,00,8) мкс. Верхний предел измерения амплитуды генерируемого импульса тока не более 10 А. Диапазоны измерения амплитуды импульсов: от 0,5 до 5 В, от 5 до 50 В, от 50 до 200 В | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 (п.5) МВИ.МН 2602-2006 | МВИ.МН 2602-2006 |
| 4.1 *** | Выполнение измерений наибольшего значения напряжения импульсных помех в цепях вторичной коммутации из-за увеличения потенциала заземляющего устройства в цепях первичной коммутации | 27.90/ 24.000 | Частота генерируемого импульса: (0,500,05) МГц, (1,00,1) МГц, (2,00,2) МГц. Верхний предел измерения амплитуды генерируемого тока в нагрузке: 0,5 МГц – 10 А, 1 МГц – 10 А, 2 МГц 8 А. Диапазоны измерения амплитуды импульсов: от 0,5 до 5 В, от 5 до 50 В, от 50 до 200 В | ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 (п.7) МВИ.МН 2603-2006 | МВИ.МН 2603-2006 |
| 5.1 *** | Выполнение измерений наибольшего значения напряжения промышленной частоты, воздействующего на изоляцию кабелей в цепях вторичной коммутации, из-за короткого замыкания на землю в цепях первичной коммутации | 27.90/ 24.000 | Частота генерируемого переменного напряжения и тока: (571) Гц, (2112) Гц, (2194) МГц. Диапазон измерения среднеквадратического значения генерируемого переменного напряжения: от 0,5 до 7,0 А, от 20 до 400 мА. Диапазоны измерения амплитуды импульсов: от 0,5 до 5 В, от 5 до 50 В, от 50 до 200 В | МВИ.МН 2604-2006 | МВИ.МН 2604-2006 |
| 6.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 Б.27.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2427–2011 |
| 7.1 * | Заземляющие устройства | 27.90 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2023 Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2425–2011 |
| 7.2 * |  | 27.90 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами) | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 3747-2011 |
| 7.3 * |  | 27.90 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2426-2011, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2427-2011 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Б.30.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2429-2012 |
| 9.1 *** | Электрооборудование станций и подстанций | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 ТКП 339-2022 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2427-2011 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 ТКП 339-2022 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 2429-2011 |
| 10.1 ** | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 11.1 ** | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 12.1 ** | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 13.1 ** | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 14.1 ** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока Напряжение индикации | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 15.1 ** | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока Ток утечки | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 16.1 ** | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока Ток утечки | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 17.1 ** | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока Ток утечки | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 ** | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока: - электроизолирующая часть, - рабочая часть, - соединительный провод | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
|  |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 19.1 ** | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 20.1 ** | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.МН 2428-2012 |
| 22.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 МВИ.МН 2427-2011 |
| 22.2 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкости | СТП 33243.20.366-16 п.9.5 ТКП 181-2023 п.Б.8.4.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.2 |
| 22.3 * |  | 27.11/ 29.113 | Коэффициент трансформации | СТП 33243.20.366-16 п.9.9 ТКП 181-2023 п.Б.8.7 ТКП 339-2022 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88 п. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.4 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 29.113 | Определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | СТП 33243.20.366-16 п.9.10 ТКП 181-2023 п.Б.8.8 ТКП 339-2022 п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1-88 п. 3 |
| 22.5 * |  | 27.11/ 29.113 | Потери и токи холостого хода | СТП 33243.20.366-16 п.9.11 ТКП 181-2023 п.Б.8.9 ТКП 339-2022 п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |
| 22.6 * |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п.9.8 ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |
| 22.7 * |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления короткого замыкания | СТП 33243.20.366-16 п.9.12 ТКП 181-2023 п.Б.8.10 ТКП 339-2022 п.4.4.6.8 | ГОСТ 3484.1-88 п. 5 |
| 23.1 * | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.10.1 ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 2427-2011 |
| 23.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | СТП 33243.20.366-16 п.10.2 ТКП 181-2023 п.Б.9.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.2 | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.9.2 |
| 23.3 * |  | 27.11/ 29.113 | Характеристика намагничивания сердечника | ТКП 181-2023 Б.9.4 СТП 33243.20.366-16 п.10.4 ТКП 339-2022 п.4.4.7.4 | ГОСТ 7746-2015 п. 9.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.4 * | Трансформаторы тока | 27.11/ 29.113 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2023 Б.9.5 СТП 33243.20.366-16 п.10.5 ТКП 339-2022 п.4.4.7.5 | ГОСТ 7746-2015 п. 9.6 |
| 23.5 * |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 Б.9.6 СТП 33243.20.366-16 п.10.6 ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |
| 24.1 * | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.2.2; п. Б10.1.1 СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1, п.11.2.2 ТКП 339-2022 гл.4.4.8 | ГОСТ 1983-2015 п.9.3 |
| 24.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.3; Б.10.2.4 СТП 33243.20.366-16 п.11.1.3, п.11.2.4 ТКП 339-2022 гл.4.4.8 | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |
| 24.3 * |  | 27.11/ 29.113 | Измерение тока и потерь холостого хода | ТКП 181-2023, п. Б.10.2.5 СТП 33243.20.366-16 п.11.2.5 ТКП 339-2022 гл.4.4.8 | ГОСТ 1983-2015 п. 9.5 |
| 25.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2023 п. Б.15.3.1 СТП 33243.20.366-16 п.17.3.1 ТКП 339-2022 гл.4.4.14.3 | ГОСТ 8024-90 п.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1 * | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления -температура и влажность перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.07-2024 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 6058 -2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева