|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0466 от 01 июня 1998 года на бланке № _________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 октября 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжения

филиала "Молодечненские электрические сети"

Минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики "Минскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дроздовича, 27, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Электроизолирующие боты, галоши, перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация или фактические значения | АМИ.МС 0103-2025 |
| 2.1 * | Указатели напряжения до 1000 В Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация или фактические значения | АМИ.МС 0103-2025 |
| 2.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация или фактические значения | АМИ.МС 0103-2025 |
| 2.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация или фактические значения | АМИ.МС 0103-2025 |
| 2.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 3.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 3.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 4.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции рабочих, электроизолирующих частей и соединительного провода | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 4.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения |  |  |
| 5.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 6.1 * | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 7.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 8.1 * | Устройства прокола и резки кабеля, колпаки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 НПА, ТНПА, эксплуатационная и иная документация | АМИ.МС 0103-2025 |
| 9.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТКП 181-2023 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ 5985-79 кроме п.2.4, п.3.3 |
| 9.2 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТКП 181-2023. п. Б.26. ТКП339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ 6356-75 |
| 9.3 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023. п. Б.26. ТКП339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 9.4* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание воды. | ТКП 181-2023. гл. Б.26. ТКП339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ IEC 60814, п.2 |
| 9.5* |  | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2023. гл. Б.26. ТКП 339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ 6581-75, п.2 |
| 9.6* |  | 19.20/ 08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ТКП 181-2023. гл. Б.26. ТКП 339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | ГОСТ 6307-75, кроме п. 3.5.1; 4.1; 4.2 |
| 9.7* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот | ТКП 181-2023. гл. Б.26. ТКП 339-2022. п.4.4.25 СТП 33240.43.105-22 п. 5.4, 5.9 | МВИ.МН 5654-2016, кроме п. 9.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева