ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка»

наименование юридического лица

лаборатории испытаний и электротехнических измерений Минского специализированного управления «Электроналадка»

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.2706

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 | АМИ.МН 0052-2022 | участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая производственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) участок № 1 (220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8, Республика Беларусь), Гомельская производственная группа (246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28, Республика Беларусь) участок № 1 (220113, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 8, Республика Беларусь), Гомельская производственная группа (246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28, Республика Беларусь) |
| 1.2 ** |  | 27.11/29.113 | # Испытание изоляции повышенным напряжением # частотой 50 Гц | # ТКП 181-2023, # п. Б.8.5; # ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 1.3 ** |  | 27.11/29.113 | # Сопротивление обмоток # постоянному току | # ТКП 181-2023, п.Б.8.6; # ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 # ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0171-2025 |  |
| 2.1 ** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000 | # Сопротивление изоляции | # ТКП 181-2023, # п. Б.9.1, п. Б.10.1.1; # ТКП 339-2022, # п. 4.4.7.1, # п. 4.4.8 | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 2.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.9.3, п. Б.10.1.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 2.3 ** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.9.6, п. Б.10.2.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.7.6, п. 4.4.8.1 в) ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0171-2025 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.6.2, п. Б.7.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 3.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.6.3, п. Б.7.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 3.3 ** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.6.4, п. Б.7.5, п. Б.7.6; ТКП 339-2022, п. 4.4.4.4, п. 4.4.5.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0171-2025 |  |
| 4.1 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1, п. 4.4.13.1 | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 4.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2, п. Б.14.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2, п. 4.4.13.2 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 4.3 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.11.5.3, п. Б.12.3.2, п. Б.13.3.2, п. Б.14.3.1, п. Б.14.3.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.5 в), п. 4.4.11.3, п. 4.4.12.1, п. 4.4.13.3 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0171-2025 |  |
| 5.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства; комплектные экранированные токопроводы; сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 5.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 5.3 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.15.3.1, п. Б.15.3.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.3 б) ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0171-2025 |  |
| 6.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.24.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 6.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.24.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 7.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 7.2 ** |  | 27.32/29.113 | # Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2023, п. Б.30.2, п. Б.30.11 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3 Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 8.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. линии до 1000 В с УЗО-Д | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | # ТКП 181-2023, п. Б.27.1; # ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | # АМИ.МН 0052-2022 |  |
| 8.2 ** |  | 27.12/29.113 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | # ТКП 181-2023, п. Б.27.2; # ТКП 339-2022, п. 4.4.26.2 | # АМИ.ГР 0056-2022 |  |
| 8.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.2 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0138-2025 |  |
| 9.1 ** | Заземляющие устройства электроустановок | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023,п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п. 4.3.2.13, п. 4.4.28.6; СН 4.04.01-2019, п.16.1.12; ГОСТ 30339-95, п. 4.3.4; «Правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов», гл. 9, утв. пост. МЧС РБ № 85 от 31.01.2023 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 9.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 9.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5; п. 4.3.5.4; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4-п.413.1.3.6; «Правила устройства электроустановок», п.7.3.139 | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 9.4 ** | Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства молниезащиты | СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 9.7 ** | Электро-оборудование лечебно-профилактичес-ких организаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | СН 4.04.01-2019, п.16.2.17, п.16.2.19 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 10.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном напряжении | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020, прил. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020, прил. D.2 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0138-2025 |  |
| 10.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк, 2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д); ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0138-2025 |  |
| 11.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, площадки промышленных предприятий | 100.11/35.063 | Освещённость, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 12.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 13.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземлителей, предназначенных для защиты от статического электричества | Авиационные правила «Аэродромное обеспечение полетов на аэродромах (вертодромах) гражданской авиации Республики Беларусь», гл. 32 в ред. постановления Министерства транспорта и коммуникаций РБ № 12-П от 27.05.2021 | АМИ.МС 0085-2024 |  |
| 14.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 339-2022, п. 4.4.25; ТКП 181-2023, п. Б.26.3.1 | ГОСТ 6581-75, п. 4 |  |
| 15.1 * | Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 16.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 17.1 * | Клещи электро-изолирующие; клещи электро- измерительные; штанги электро-изолирующие всех видов | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 18.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 18.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 18.3 * |  | 27.90/22.000 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 18.4 * |  | 27.90/22.000 | Ток, протекающий через указатель при наиболь-шем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 19.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 19.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 20.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.6.2, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 20.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2023, п. 10.6.2, приложение Ж Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 21.1 * | Указатели напряжения с импульсной индикацией до и выше 1000 В | 26.51/29.113 | Время появления первого сигнала после приложения к токоведущей части | ГОСТ 20493-2001, п. 5.9.7 Эксплуатационная документация | ГОСТ 20493-2001, п. 8.10.1 АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 22.1 * | Гибкие и жесткие электроизолирующие лестницы для работ на воздушных линиях электропередачи | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.9.2.2, 10.9.5.2 приложение Ж, Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 23.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.8.2.6, приложение Ж, Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 24.1 * | Накладки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.14.2, приложение Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0144-2025 | Участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск), Гомельская производ-ственная группа (246014, г.Гомель, ул.Украинская, 28) |
| 25.1 * | Колпаки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.13.2, приложение Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0144-2025 |  |
| 26.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: ток срабатывания, время срабатывания | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.8.6.1 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0145-2025 | участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г.Минск), Мозырская производ-ственная группа (ОАО «Мозырский НПЗ», цех №6, здание АБК, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11,), Новополоцкая произ-водственная группа (промышленная зона ОАО «Нафтан», цех 9, здание инв. № 01061023, 211440, Витебская область, г. Новополоцк), Солигорская производ-ственная группа (ОАО «Беларуськалий», 4 рудоуправление, цех электроснабжения, здание ТП-2, 223710, Минская область, г. Солигорск), Гомельская производственная группа (ул.Украинская, 28, 246014, г.Гомель) |
| 27.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: скорость воздушного потока, расход воздуха, давление, геометрические параметры, кратность воздухообмена | СП 4.02.07-2024 СП 1.03.02-2020 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТКП 45-4.02-87-2009 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая эксплуатационная и проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.ГР 0177-2025 | Участок № 1 (ул.Б.Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск) |