|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0530 от 22 марта 1999 года на 14 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2011 года

Лаборатории теплотехнических испытаний

Открытого акционерного общества «Минский завод отопительного оборудования»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 20548-93 |  | 1 Номинальная теплопроизводительность | ГОСТ 20548-93 п. 3.2; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п.п. 11.3-11.5 |
|  |  | 1.1 Температура горячей воды | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 1.2 Температура холодной воды | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 1.3 Расход воды через котел | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.1.1 |
|  |  | 1.4 Теплота, подведенная с топливом | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.11 |
|  |  | 2 Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | ГОСТ 20548-93 п. 4.11; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 9.6.2 |
|  |  | 3 Коэффициент полезного действия (КПД) | ГОСТ 20548-93 п. 3.3; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.13 |
|  |  | 4 Коэффициент полезного действия (КПД) котлов на мелкофракционных и местных видах топлива | ГОСТ 20548-93 п. 3.4; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 11.13 |
|  |  | 5 Рабочее давление воды | ГОСТ 20548-93 р.1; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.5 |
|  |  | 6 Максимальная температура воды на выходе из котла | ГОСТ 20548-93 р.1; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 7 Разрежение за котлом | ГОСТ 20548-93 п. 3.5; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.1 |
|  |  | 7.1 Номинальное разрежение за котлом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 20548-93 |  | 8 Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р.3, п. 4.2.3.5, п. 4.2.8, п. 9.7.1.4 |
|  |  | 8.1 Давление воды на входе в котел |  |  |
|  |  | 8.2 Давление воды на выходе из котла |  |  |
|  |  | 8.3 Высота расположения манометров |  |  |
|  |  | 9 Давление (разрежение) в топке | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.1 |
|  |  | 10 Аэродинамическое сопротивление котла |  |  |
|  |  | 11 Температура уходящих газов | ГОСТ 20548-93 п. 3.7; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.3, п. 9.7.1.3 |
|  |  | 11.1 Минимальная температура уходящих газов |  |  |
|  |  | 12 Масса котла | ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.6 |
|  |  | 13 Габаритные размеры | ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.8 |
|  |  | 14 Температура поверхностей кожуха котла | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.2; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.5 |
|  |  | 15 Температура дверец и крышек лючков очистки |  |  |
|  |  | 16 Температура поверхностей органов управления | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; 7*«Правила» гл.5 п. 38; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п.п. 6.2-6.4; 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 4.2.2.5 |
|  |  | 17 Температура пола под котлом |  |  |
|  |  | 18 Удельное потребление электроэнергии | СТБ IEC 60335-1-2008 р. 10; ГОСТ 27570.0-87 р. 10; ГОСТ 30345.0-95 р. 10; ТУ на изделие | СТБ IEC 60335-1-2008 р. 10; ГОСТ 27570.0-87 р. 10; ГОСТ 30345.0-95 р. 10 |
|  |  | 18.1 Потребление электроэнергии |  |  |
|  |  | 19 Расход топлива | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.1.2 |
|  |  | 20 Атмосферное (барометрическое) давление | ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.2; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.4 |
|  |  | 21 Потери тепла от механической неполноты сгорания | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.5 |
|  |  | 22 Потери тепла с уходящими газами | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 20548-93 |  | 23 Потери тепла в окружающую среду | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.3, п. 9.7.3 |
|  |  | 24 Потери теплоты с физическим теплом шлака | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.5.1 |
|  |  | 25 Потери тепла от химической неполноты сгорания | ГОСТ 21204 п. 4.4.3; ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.2 |
|  |  | 26 Температура воздуха в помещении | ГОСТ 20548-93 п. 6.1; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.2; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.4, п. 4.2.3.6 |
|  |  | 27 Влажность воздуха |  |  |
|  |  | 28 Продолжительность рабочего цикла (для котлов на твердом топливе) | ГОСТ 20548-93 п. 3.6; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.10 |
|  |  | 28.1 Время растопки |  |  |
|  |  | 29 Концентрация (удельный выброс) оксида углерода (СО) в уходящих газах | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.4; 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.16 |
|  |  | 29.1 Содержание CО в уходящих газах |  |  |
|  |  | 30 Содержание CО2 в уходящих газах | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п.п. 6.2- 6.4; 6*МВИ.МН 1003-2007 р. 4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.15 |
|  |  | 31 Содержание О2 в уходящих газах |  |  |
|  |  | 32 Коэффициент избытка воздуха |  |  |
|  |  | 33 Концентрация диоксида серы (SО2) в уходящих газах | ТУ на изделие | 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.18 |
|  |  | 33.1 Содержание диоксида серы (SО2) в уходящих газах |  |  |
|  |  | 34 Концентрация (удельный выброс) оксидов азота (NOx) в уходящих газах | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.4; 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4 ; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.17 |
|  |  | 34.1 Содержание NOх в уходящих газах |  |  |
|  |  | 35 Содержание твердых частиц в уходящих газах | ТУ на изделие | ТКП 17.08-01-2006 р. 7; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.20 |
|  |  | 36 Уровень звука в контрольных точках | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | 5*МВИ.МН 1194-2005 |
|  |  | 37 Теплопроизводительность котла в режиме горячего водоснабжения | ГОСТ 20548-93 п. 3.9; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.4, п. 11.13.11 |
|  |  | 37.1 КПД котла в режиме горячего водоснабжения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 20548-93 |  | 38 Газоплотность котла | ГОСТ 20548-93 п. 4.4; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.6 |
|  |  | 38.1 Температура воздуха перед счетчиком |  |  |
|  |  | 38.2 Давление воздуха перед счетчиком |  |  |
|  |  | 38.3 Давление воздуха перед котлом |  |  |
|  |  | 38.4 Давление (разрежение) в топке |  |  |
|  |  | 38.5 Объем утечек (присосов) |  |  |
|  |  | 39 Прочность и герметичность котлов | ГОСТ 20548-93 п. 4.3 7*«Правила» гл.27, п. 202; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.5; 7*«Правила» гл.27, п.п. 203-206; ТУ на изделие |
|  |  | 40 Прочность и герметичность секций котлов |  |  |
|  |  | 40.1 Запас статической прочности |  |  |
|  |  | 40.2 Разрушающее давление |  |  |
|  |  | 40.3 Максимальное избыточное давление |  |  |
|  |  | 41 Требования к конструкции | ГОСТ 20548-93 п. 4.1 7*«Правила» гл. 5 п.34; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
|  |  | 42 Требование к деталям кожуха и дверец котла | ГОСТ 20548-93 п. 4.6 ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
|  |  | 43 Требования к патрубкам и отводам | ГОСТ 20548-93 п. 4.7; 7*«Правила» гл. 5 п. 36, п. 41; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п.6.7 |
|  |  | 44 Доступность поверхностей нагрева для ревизии и очистки | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; 7*«Правила» Гл.5 п.33; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 |
|  |  | 45 Требования к лакокрасочному покрытию | ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 |
|  |  | 46 Комплектность | ГОСТ 20548-93 п. 4.13; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
|  |  | 47 Маркировка | ГОСТ 20548-93 п. 4.14; ТУ на изделие | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт до 1,25 МВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 10617-83 |  | 1 Номинальная теплопроизводительность | ГОСТ 10617-83 п.п. 1.1, 1.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п.п. 11.3-11.5 |
|  |  | 1.1 Температура горячей воды |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 1.2 Температура холодной воды |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 1.3 Расход воды через котел |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3,п. 4.2.1.1 |
|  |  | 1.4 Теплота, подведенная с топливом |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3,п. 11.11 |
|  |  | 2 Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | ГОСТ 10617-83 п. 2.6; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 9.6.2 |
|  |  | 3 Коэффициент полезного действия (КПД) | ГОСТ 10617-83 п.п. 1.1, 1.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.13 |
|  |  | 4 Рабочее давление воды | ГОСТ 10617-83 п. 8.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.5 |
|  |  | 5 Максимальная температура воды на выходе из котла | ГОСТ 10617-83 п.п. 8.2., 8.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 6 Разрежение за котлом | ГОСТ 10617-83 п. 1.5; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.1 |
|  |  | 7 Номинальное разрежение за котлом |  |  |
|  |  | 8 Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур | ГОСТ 10617-83 п. 2.22; ТУ на изделие ГОСТ 10617-83 п. 2.22; | ГОСТ 10617-83 п. 6.6.3; 1*МВИ.МН 4093-2011 р.3, п. 4.2.3.5, п. 4.2.8, п. 9.7.1.4 |
|  |  | 8.1 Давление воды на входе в котел |  |  |
|  |  | 8.2 Давление воды на выходе из котла |  |  |
|  |  | 8.3 Высота расположения манометров |  |  |
|  |  | 9 Давление (разрежение) в топке | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.1 |
|  |  | 10 Аэродинамическое сопротивление котла |  |  |
|  |  | 11 Температура уходящих газов | ГОСТ 10617-83 п. 1.1; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.3, п. 9.7.1.3 |
|  |  | 11.1 Минимальная температура уходящих газов |  |  |
|  |  | 12 Масса котла | ГОСТ 10617-83 п. 1.7; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.6 |
|  |  | 13 Габаритные размеры | ГОСТ 10617-83 п. 1.7; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт до 1,25 МВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 10617-83 |  | 14 Температура поверхностей кожуха котла | 7*«Правила» гл. 5, п. 38 ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.5 |
|  |  | 15 Температура дверец |  |  |
|  |  | 16 Температура поверхностей органов управления |  |  |
|  |  | 17 Температура пола под котлом |  |  |
|  |  | 18 Удельное потребление электроэнергии | СТБ IEC 60335-1-2008 р.10; ГОСТ 27570.0-87 р. 10; ГОСТ 30345.0-95 р. 10; ТУ на изделие | СТБ IEC 60335-1-2008 р.10; ГОСТ 27570.0-87 р. 10; ГОСТ 30345.0-95 р. 10 |
|  |  | 18.1 Потребление электроэнергии |  |  |
|  |  | 19 Расход топлива | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.1.2 |
|  |  | 20 Атмосферное (барометрическое) давление | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3.4 |
|  |  | 21 Потери тепла от механической неполноты сгорания | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.5 |
|  |  | 22 Потери тепла с уходящими газами | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.1 |
|  |  | 23 Потери тепла в окружающую среду | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.3, п. 9.7.3 |
|  |  | 24 Потери теплоты с физическим теплом шлака | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.5.1 |
|  |  | 25 Потери тепла от химической неполноты сгорания | ГОСТ 21204 п. 4.4.3; ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.3; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.2 |
|  |  | 26 Температура воздуха в помещении | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.2.4, п. 4.2.3.6 |
|  |  | 27 Влажность воздуха |  |  |
|  |  | 28 Продолжительность рабочего цикла (для котлов на твердом топливе) | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.10 |
|  |  | 29 Время растопки |  |  |
|  |  | 30 Концентрация (удельный выброс) оксида углерода (СО) | ГОСТ 10617-83 п. 2.21; СТБ 1626.1-2006 табл.1-6, ТУ на изделие | 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.16 |
|  |  | 30.1 Содержание CО в уходящих газах |  |  |
|  |  | 31 Содержание CО2 в уходящих газах | ТУ на изделие | 6*МВИ.МН 1003-2007 р. 4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.15 |
|  |  | 32 Содержание О2 в уходящих газах |  |  |
|  |  | 33 Коэффициент избытка воздуха |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт до 1,25 МВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 10617-83 |  | 34 Концентрация диоксида серы (SО2) в уходящих газах | ТУ на изделие | 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.18 |
|  |  | 34.1 Содержание диоксида серы (SО2) в уходящих газах |  |  |
|  |  | 35 Концентрация (удельный выброс) оксидов азота (NOx) | ГОСТ 10617-83 п. 2.21; СТБ 1626.1-2006 табл.1-6, ТУ на изделие | 6*МВИ.МН 1003-2007 р.4 ; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.17 |
|  |  | 35.1 Содержание NOх в уходящих газах |  |  |
|  |  | 36 Содержание твердых частиц в уходящих газах | ТУ на изделие | ТКП 17.08-01-2006 р. 7; 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.20 |
|  |  | 37 Уровень звука в контрольных точках | ГОСТ 10617-83 п. 3.16; ТУ на изделие | 5*МВИ.МН 1194-2005 |
|  |  | 38 Температура защитного отключения | ГОСТ 10617-83 п. 3.14; ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 9.7.1.2, п. 4.2.2.1 |
|  |  | 39 Прочность и плотность котлов | ГОСТ 10617-83 п. 2.7, 2.22 7*«Правила» гл. 27; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.6.2, 6.7 |
|  |  | 39.1 Запас статической прочности |  |  |
|  |  | 39.2 Разрушающее давление |  |  |
|  |  | 39.3 Максимальное избыточное давление |  |  |
|  |  | 40 Требования к конструкции: |  |  |
|  |  | 40.1 Требования к изготовлению | ГОСТ 10617-83 п. 2.1; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 |
|  |  | 40.2 Требования к поверхностям нагрева | ГОСТ 10617-83 п. 2.3 7*«Правила» гл.5 п.38; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 40.3 Требования по оснащенности автоматикой безопасности, средствами контроля, сигнализации и управления технологическими параметрами работы котла | ГОСТ 10617-83 п. 2.4; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 40.4 Требования по удобству обслуживания котла | ГОСТ 10617-83 п. 2.5; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт до 1,25 МВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе по ГОСТ 10617-83 |  | 40.5 Требования к стальным сборочным единицам | ГОСТ 10617-83 п. 2.14; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.3 |
|  |  | 40.6 Требования к подвижным деталям топочной гарнитуры | ГОСТ 10617-83 п. 2.19; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.4 |
|  |  | 50 Требования безопасности: |  |  |
|  |  | 50.1 Наличие взрывных клапанов | ГОСТ 10617-83 п. 3.11; 7*«Правила» гл. 7 п.п. 46-51; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 50.2 Наличие шибера и отверстий для вентиляции топки | ГОСТ 10617-83 п. 3.12; 7*«Правила» гл.5 п.40; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 50.3 Наличие продувочных труб | ГОСТ 10617-83 п. 3.5 7*«Правила» гл. 5 п. 41; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 50.4 Наличие приборов на котле, устройства для удаления воздуха | ГОСТ 10617-83 п. 3.6; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
|  |  | 50.5 Требования к отводящим и подводящим трубам | ГОСТ 10617-83 п. 3.7; 7*«Правила» гл. 5 п. 41, гл. 34 п. 260; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.1, п. 6.2 |
|  |  | 50.6 Требования к управлению работой котла и обеспечение безопасных режимов эксплуатации | 7*«Правила» гл.29; ТУ на изделие | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт по ГОСТ 20548-93, Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт до 1,25 МВт по ГОСТ 10617-83, Горелки газовые промышленные по ГОСТ 21204-97, Горелки промышленные на жидком топливе по ГОСТ 27824-2000 |  | Требования электробезопасности и степени защиты: |  |  |
|  |  | 1 Ток утечки | ГОСТ 27570.0-87 п. 13.2; ГОСТ 30345.0-95 п.п. 13.1, 13,2; СТБ ЕН 50165-2004 р. 13, р. 16 СТБ IEC 60335-1-2008 р.13, р.16; ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п. 13.2; ГОСТ 30345.0-95 п.п. 13.1, 13,2; СТБ ЕН 50165-2004 р. 13, р. 16 СТБ IEC 60335-1-2008 р.13, р.16; 2*МВИ.МН 1460-2010 р. 5 |
|  |  | 2 Прочность изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п. 16.1; ГОСТ 30345.0-95 п.п. 13.1, 13,2; СТБ ЕН 50165-2004 р. 13, р. 16 СТБ IEC 60335-1-2008 р.13, р.16; ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п.п. 16.2-16.4, табл. 5, 6; ГОСТ 30345.0-95 п. 23.5; СТБ ЕН 50165-2004 р. 13, р. 16 СТБ IEC 60335-1-2008 р.13, р.16; 2*МВИ.МН 121-2011 р.7 4*МВИ.МН 1460-2010 р. 5 |
|  |  | 3 Сопротивление изоляции |  |  |
|  |  | 4 Сопротивление заземления | ГОСТ 27570.0-87 п. 27; СТБ IEC 60335-1-2008 р.27; ГОСТ 30345.0-95 р. 27; ТУ на изделие | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5; СТБ IEC 60335-1-2008 п. 27.5; ГОСТ 30345.0-95 п. 27.5; 3*МВИ.МН 123-2010 р. 4 |
|  |  | 5 Степень защиты IР 40 | ГОСТ 21204-97 п. 5.5; ГОСТ 27824-2000 п. 5.5; ГОСТ 14254-96 р. 4; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.17; ГОСТ 28091-89 п. 5.13; ГОСТ 14254-96 п. 5.1, р. 11, 12 |
| 4 Горелки газовые промышленные по ГОСТ 21204-97; Горелки промышленные на жидком топливе по ГОСТ 27824-2000 |  | 1 Тепловая мощность горелки | ГОСТ 21204-97 п. 4.1.1; ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.1, п. 5.11; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п.п. 7.6 -7.9, п. 7.11, п. 8.5 ГОСТ 28091-89 п.п. 5.9, 5.10, 6.2 |
|  |  | 2. Коэффициент рабочего регулирования | ГОСТ 21204-97 п. 4.1.2; ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.2; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.9, п. 8.7, п. 8.5; ГОСТ 28091-89 п.п. 5.9, 5.10, 6.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Горелки газовые промышленные по ГОСТ 21204-97; Горелки промышленные на жидком топливе по ГОСТ 27824-2000 |  | 3 Давление топлива перед счетчиком | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3 |
|  |  | 4 Давление топлива перед горелкой | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3 |
|  |  | 5 Присоединительное давление топлива | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3 |
|  |  | 6 Давление воздуха перед горелкой | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.3 |
|  |  | 7 Температура топлива перед счетчиком | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 4.2.2.2 |
|  |  | 8 Температура воздуха для горения | ТУ на изделие | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 9.7.4 |
|  |  | 9 Требования безопасности: |  |  |
|  |  | 9.1 Время прекращения подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии | ГОСТ 21204-97 п.п. 4.2.6, 4.2.13; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 4.4, п. 7.5 |
|  |  | 9.2 Время прекращения подачи топлива при погасании пламени | ГОСТ 21204-87 п.п. 4.2.6, 4.2.11; ГОСТ 27824-2000 п.4.2.7; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22.2; ГОСТ 28091-89 п.п. 5.7, 5.11 |
|  |  | 9.3 Время прекращения подачи топлива при невоспламенении топлива при пуске | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.5; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.7; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22.1; ГОСТ 28091-89 п.п. 5.7, 5.11 |
|  |  | 9.4 Прекращение подачи топлива при повышении присоединительного давления газа выше номинального уровня на 15% | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.1; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22 |
|  |  | 9.5 Прекращение подачи топлива при снижении присоединительного давления газа ниже номинального уровня на 30% | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.6; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22 |
|  |  | 9.6 Прекращение подачи топлива при достижении разрежения в топке котла предельного уровня | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.6; ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.13; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4 ГОСТ 28091-89 п. 5.8 |
|  |  | 9.7 Прекращение подачи топлива при прекращении тяги | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.3; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.10; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Горелки газовые промышленные по ГОСТ 21204-97; Горелки промышленные на жидком топливе по ГОСТ 27824-2000 |  | 9.8 Прекращение подачи топлива при достижении давления в топке котла предельного уровня (взрыв в топке) | 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
|  |  | 9.9 Прекращение подачи топлива при достижении температуры воды в котле предельного значения | ГОСТ 21204-97 п.п. 4.2.6; ГОСТ 27824-2000 п. 5.1; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п.п. 7.5.4; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
|  |  | 9.10 Прекращение подачи топлива при достижении давления воды на выходе из водогрейного котла выше (ниже) предельного уровня | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.6; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4 |
|  |  | 9.11 Прекращение подачи топлива при недопустимом снижении расхода воды на выходе из водогрейного котла | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.6; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2, п. 5.1; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п.п. 7.5.4, 7.23; ГОСТ 28091-89 п. 5.11 |
|  |  | 9.12 Прекращение подачи топлива при повреждении цепей защиты и автоматики безопасности | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.9; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.10; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.9; ГОСТ 28091-89 п. 5.11 |
|  |  | 9.13 Прекращение подачи топлива при снижении давления воздуха перед горелкой ниже предельного уровня | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.3; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.10; 7*«Правила» гл.35; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22; ГОСТ 28091-89 п.п. 5.11 |
|  |  | 9.14 Работоспособность автоматики горелок при отклонениях питающего напряжения электрического тока от минус 15% до плюс 10% от номинального значения | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.15; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.13; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.7; ГОСТ 28091-89 п. 5.11 |
|  |  | 9.15 Время пуска | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.2; ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.1; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п.п. 7.5.2, 7.20, 7.21; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
|  |  | 9.16 Время продувки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Горелки газовые промышленные по ГОСТ 21204-97; Горелки промышленные на жидком топливе по ГОСТ 27824-2000 |  | 9.17 Работоспособность автоматики горелок при разрежении в топке котла, превышающем номинальное в 1,2 раза для котлов, работающих под разрежением свыше 50 Па | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.6; ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.13; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.7; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
|  |  | 9.18 Работоспособность автоматики горелок при разрежении в топке котла, превышающем номинальное в 1,5 раза для котлов, работающих под разрежением до 50 Па | ГОСТ 21204-97 п. 4.5.6; ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.13; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.7; ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
|  |  | 9.19 Прекращение подачи топлива при погасании контролируемого факела запальной горелки | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.9; ГОСТ 27824-2000 п.п. 5.10, 5.12; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.6; ГОСТ 28091-89 п. 5.11 |
|  |  | 9.20 Прекращение подачи топлива при недопустимом понижении давления газа перед горелкой | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.6; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.22 |
|  |  | 10 Время прекращения подачи газа в горелки, установленные в камерах горения, работающих под разрежением, при погасании пламени | ГОСТ 21204-97 п. 4.2.12; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4 |
|  |  | 11 Концентрация (удельный выброс) оксида углерода (СО) | ГОСТ 21204-97 п.п. 6.1-6.2; ГОСТ 27824-2000 п.п. 6.1-6.2; СТБ 1626.1-2006 табл.1-6, ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.15; 6*МВИ.МН 1003-2007 р. 4 |
|  |  | 11.1 Содержание оксида углерода (СО) |  |  |
|  |  | 12 Концентрация (удельный выброс) оксидов азота (NOx) |  |  |
|  |  | 12.1 Содержание оксидов азота (NOx) |  |  |
|  |  | 13 Коэффициент избытка воздуха | ГОСТ 21204-97 п. 4.4.1; ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.1, п. 4.5.2 ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.13; ГОСТ 28091-89 п.п. 5.9.1-5.9.10 |
|  |  | 14 Температура поверхностей органов управления | ГОСТ 21204-97 п. 5.2; ГОСТ 27824-2000 п. 5.3; ТУ на изделие | ГОСТ 29134-97 п. 7.16; ГОСТ 28091-89 п. 5.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 Топливо |  | 1 Отбор и подготовка проб твердого топлива | ГОСТ 10742-71 п. 3.3; СТБ 1687-2006; ГОСТ 23083-78 п. 2.3 | ГОСТ 10742-71 п. 3.3; СТБ 2042-2010 р. 5; 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 10.4 |
|  |  | 2 Отбор и подготовка проб очаговых остатков | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 10.4.3 | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 10.4.3 |
|  |  | 3 Низшая теплота сгорания | Паспорт качества жидкого и твердого топлива; Данные УП «Мингаз» для газа | ГОСТ 147-95; 1*МВИ.МН 4093-2011 р.3, п. 4.2.5 |
|  |  | 3.1 Зольность топлива | Паспорт качества твердого топлива | ГОСТ 11022-95 п. 3; СТБ 2042-2010 р. 6, р. 7 |
|  |  | 3.2 Влажность топлива |  |  |
|  |  | 4 Потери теплоты с провалом | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 11.14.5.1 | 1*МВИ.МН 4093-2011 п. 11.14.5.1 |
|  |  | 4.1 Масса провала |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р.3, п. 4.2.7 |
|  |  | 4.2 Влажность провала |  |  |
|  |  | 4.3 Зольность провала |  |  |
|  |  | 5 Потери теплоты с физическим теплом шлака | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.4, п. 4.2.7, п. 4.2.2.7, п. 11.14.5.1 | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.4, п. 11.14.5.1 |
|  |  | 5.1 Масса шлака |  | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 11.14.4, п. 4.2.7, п. 4.2.2.7 |
|  |  | 5.2 Влажность шлака |  |  |
|  |  | 5.3 Зольность шлака |  |  |
|  |  | 5.4 Температура шлака |  |  |
|  |  | 6 Масса золы | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.7 | 1*МВИ.МН 4093-2011 р. 3, п. 4.2.7 |

Примечание:

1*МВИ.МН 4093-2011 – «Методика выполнения измерений для определения теплотехнических показателей отопительных котлов теплопроизводительностью до 1,25 МВт  ШТАЖ.620129.003 МИ МВИ.МН 4093-2011» (разработана ОАО «МЗОО», согласована с БелГИМ) – применяется только для собственных нужд ОАО «МЗОО».

2*МВИ.МН 121-2011 – «Методика выполнения измерений при испытании на электрическую прочность по переменному напряжению твердых диэлектриков, по постоянному напряжению – кабельных линий и проводов» (разработана ОАО «МЗОО», согласована с Энергонадзором и с БелГИМ) – применяется только для собственных нужд ОАО «МЗОО».

3*МВИ.МН 123-2010 – «Методика выполнения измерения при проверке соединений заземлителей с заземляемыми элементами МВИ.МН 123-2010» (разработана ОАО «МЗОО», согласована с Энергонадзором и с БелГИМ) – применяется только для собственных нужд ОАО «МЗОО».

4*МВИ.МН 1460-2010 – «Методика выполнения измерения сопротивления изоляции в электроустановках до 1000 В МВИ.МН 1460-2010» (разработана ОАО «МЗОО», согласована с Энергонадзором и с БелГИМ) – применяется только для собственных нужд ОАО «МЗОО».

5*МВИ.МН 1194-2005 – «Методика выполнения измерений уровней звука в контрольных точках котлов отопительных МВИ.МН 1194-2005» (разработана ОАО «МЗОО», согласована с БелГИМ) – применяется только для собственных нужд ОАО «МЗОО».

6*МВИ.МН 1003-2007 – «Методика выполнения измерений концентраций выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2007»  Минск, «БелНИЦ «Экология», 2008

7*«Правила» – «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С»  Минск, «Диэкос», 2007

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |