Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0472

от «30» декабря 2005 года

на  4  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта 2012 года

наладочного участка № 5

Филиала «Электромонтажное управление №12»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции и кондиционирования |  | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - скорость ДИ (0,2-5) м/с; (1-20) м/с ХП (0,06-0,1) м/с ДИ (4-60) м/с, ХП ± 2%отн - объемный расход газа - давление ДИ (0-2400) Па, ХП ± 5% ДИ (-20+20) гПа ХП ± 0,11 гПа - температура ДИ (-30+50)°С, ХП0,2°С ДИ (0-500)°С - влажность ДИ (10-100)%, ХП 6%2% | ГОСТ 12.4.021-75 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН.1003-2007 |
| 2. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Аэродинамические испытания газов в газоходах и устройствах систем противодымной защиты зданий и сооружений. - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН.1003-2007 |

| 2. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации - скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН.1003-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - скорость ДИ (0,2-5) м/с ДИ (1-20) м/с; ХП (0,06-0,1) м/с ДИ (4-60) м/с, ХП ± 2%отн - объемный расход газа - давление ДИ (0-2400) Па, ХП ± 5% ДИ (-20+20) гПа ХП ± 0,11 гПа - температура ДИ (-30+50)°С, ХП0,2°С ДИ (0-500)°С; ДИ (-40+1200) °С ХП ± 0,5°С при 0..100°С; 0,5% показаний в остальном диапазоне - влажность ДИ (10-100)%, ХП 6%2% | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные органами Минприроды | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | Отбор проб Концентрация: твердые частицы суммарно, пыль, взвешенные вещества. ХП  25 % | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1987г. 29. Методика определения концентрации пыли в технологических газах. Стр.138-149 |

| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Массовый выброс промышленных пылей и аэрозолей ДИ (0,001-1000) г/с ДИ (5-20000) мг/м3 ХП  25 % | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Сборник МВИ. Часть 1. БелНИЦ Экология, г. Минск. Методика № Д-1.4.18 МВИ определения массового выброса промышленной пыли гравиметрическим методом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация серной кислоты ДИ (0,4-8) мг/м 3. ХП 22,4% | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Сборник МВИ. Часть 3. БелНИЦ Экология, г. Минск Методика №1.4.91.2 МВИ концентрации серной кислоты турбиметрическим методом. |
|  |  | Концентрация аэрозоля индустриальных масел. ДИ (0,5-100) мг/м 3. ХП 24,1% | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Методика № 1.4.14 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. |
|  |  | Концентрация аэрозоля едких щелочей. ДИ (0,5-15) мг/м 3. ХП  22,8 % | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИ Легпром. М. 1985 Методика 8.2.5. Определение аэрозоля едких щелочей. |
|  |  | Концентрация аммиака. ДИ (0,1-50)мг/м 3. ХП  16,3 % | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | Методика 8.2.11. Определение аммиака. |

| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация оксида углерода ДИ (0-10000) ppm ХП  10 ppm или  10% показаний при 0…200 ppm; ХП  20 ppm или  5% показаний при 201…2000 ppm; ХП  10% показаний при 2001…10000 ppm | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | МВИ.МН.1003-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация оксида азота Д (0-3000) ppm ХП  5 ppm при 0…100 ppm; ХП  5% показаний при 101…2000 ppm ХП  10% показаний при 2001…3000 ppm | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | Концентрация диоксида азота ДИ (0-500) ppm ХП  10 ppm при 0…200 ppm; ХП  5% показаний при 200,1…500 ppm | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | Концентрация диоксида серы ДИ (0-5000) ppm ХП  10 ppm при 0…200 ppm; ХП  5% показаний при 201…2000 ppm ХП  10% показаний при 2001…5000 ppm | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | Концентрация кислорода ДИ (0-21)% об., ХП  0,2% | Нормативы ПДВ (ВСВ), согласованные Органами Минприроды | МВИ.МН.1003-2007 |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация пыли. Предел обнаружения в воздухе (±0,1) мг/м3. | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением МЗ РБ №240 от 31.12.2008 | Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. МУ-1988 №4436-87 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного предприятия «БГЦА»		                Т.А. Николаева