|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0. от 22 августа 2014 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории  электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью « ЭнРемСтройФормат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты сило-вой и осветитель-ной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе кабельные линии, перенос-ные и передвиж-ные электро-приемники |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1,Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.МН 4903-2014 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивле- ние заземляю-щих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4904-2014 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами. | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 4902-2014 |

№ BY/112 02.2.0.		лист 2    листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время- токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределитель-ным щитом и точкой присоединения защит ного проводника к основной системе уравнивания потен-циалов. | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ.МН 4901-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева