Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4829 от «15» июля 2016 года на бланке № на 6 листах редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «15» июля 2021 года

лаборатории электрофизических измерений Закрытого акционерного общества «Прогрессэлектрострой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающе-го требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес лаборатории: г. Минск, ул. Лобанка, 81, 2Н, каб.3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ МН.5537-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ МН.5536-2016 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ МН.5535-2016 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН.5535-2016 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ Гр 1071-2015 |
| 4.1 | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 ТКП 181-2009 п.Б.9.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 ТКП 181-2009 п.Б.9.3 | МВИ МН. 5529-2016 |

| 5.1 | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.8.1, п.4.4.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2 | МВИ МН. 5537-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.8.1, п.4.4.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2, п.Б.10.2.3 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 5.3 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10 ТКП 339-2011 П.4.4.8 | МВИ.МН 5865-2017 |
| 6.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 ТКП 181-2009 п.Б.11.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 ТКП 181-2009 п.Б.11.3 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 7.1 | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 ТКП 181-2009 п.Б.13.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 ТКП 181-2009 п.Б.13.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 8.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 ТКП 181-2009 п.Б.14.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 ТКП 181-2009 п.Б.14.2 | МВИ МН. 5529-2016 |

| 9.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 ТКП 181-2009 п.Б.12.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 ТКП 181-2009 п.Б.12.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 10.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 ТКП 181-2009 п.Б.15.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 ТКП 181-2009 п.Б.15.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 11.1 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 ТКП 181-2009 п.Б.16.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 11.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 ТКП 181-2009 п.Б.16.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 12.1 | Комплектные токопроводы (шинопроводы) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.16.1 ТКП 181-2009 п.Б.17 | МВИ Мн. 5537-2016 |
| 12.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.16.2 ТКП 181-2009 п.Б.17 | МВИ Мн. 5529-2016 |

| 13.1 | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 ТКП 181-2009 п.Б.18.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 14.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 ТКП 181-2009 п.22.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 14.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 32 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 ТКП 181-2009 п.Б.22.2 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 14.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание тока проводимости ограничителей перенапряжений напряжением до 10 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.21.3 ТКП 181-2009 п.Б.22.3 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 15.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 15.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 48 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 ТКП 181-2009 п.Б.24.3 | МВИ МН. 5529-2016 |
| 16.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ МН. 5537-2016 |
| 16.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением до 60 кВ | ТКП 339-2011 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4, п.4.4.29.5, п.4.4.29.6, ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | МВИ МН. 5529-2016 |

| 17.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 5865-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5865-2017 |
| 17.3 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | МВИ.МН 5865-2017 ГОСТ 3484.1-88 п.4.1, п.4.3 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |