|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4962 |
|  | от 22.09.2017 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

| # электротехнической лаборатории # филиала управления специализированных работ # открытого акционерного общества «Стройтрест №35» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк- тов | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Стадионная,9-253, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МГ 1113-2017 |  |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 3369-2020 МВИ.Гр 2022-2017 |  |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ПУЭ-6 п.7.3.139, | МВИ.МГ 1115-2017 МВИ.Гр 3297-2020 |  |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | МВИ.МГ 1113-2017 |  |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; СН 4.04.03-2020, ГОСТ 30339-95, п.4.3.3, ТКП 206-2009 Прил. А, п. А.1.10, ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 3207-2019 |  |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3207-2019 МВИ. Гр 3296-2020 |  |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 ПУЭ-6 п.7.3.139 | МВИ.МГ 1115-2017 МВИ.Гр 3297-2020 |  |
| 4.1 *** | Оборудование подъемно-транспортное (лифты, эскалаторы, траволаторы, подъемники грузовые и строительные грузопассажирские, краны, подъемные платформы для инвалидов и др.) | 28.22/ 22.000 27.90/ 22.000 27.33/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 6.7.2 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 1113-2017 |  |
| 4.2 *** |  | 28.22/ 22.000 28.22/ 22.000 27.90/ 22.000 27.33/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3207-2019 МВИ. Гр 3296-2020 |  |
| 4.3 *** |  | 28.22/ 22.000 28.22/ 22.000 27.90/ 22.000 27.33/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МГ 1115-2017 МВИ.Гр 3297-2020 |  |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 27.33/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.2.3.13, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МГ 1113-2017 МВИ.МГ 1114-2017 |  |
| 5.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | МВИ.МГ 1114-2017 |  |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ 30339-95 3п.4.2.9; СН.4.04.01-2019; ГОСТ IEC 61008-1-2020 прил. D2, п.1; ГОСТ IEC 61009-1-2020 прил. D2, п.1 | МВИ.МГ1114-2017 |  |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61 СН.4.04.01-2019 | МВИ.МГ1114-2017 |  |
| 6.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1, А.4.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 6.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил Линии электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2, А.4.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 6.3 *** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5, А.4.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 6.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3, А.4.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 7.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.2 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.Гр 3206-2019 |  |
| 7.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 7.8 *** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 7.9 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |
| 7.10 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 А.2.1, ТКП 206-2009 А.5.2.1, А.5.2.2 | МВИ.Гр 3208-2019 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных