|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0897 |
|  | от 05.08.1997 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 апреля 2025 года

лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям Оршанской дистанции электроснабжения Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красногвардейская, 5а, 211386, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.369-2015 |

| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ВТ 0004-2023 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 5.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.7.1, 4.4.7.8 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 6.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 а) | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 б) | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |

| 7.2 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 11.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 12.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |

| 13.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 13.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.3 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 14.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 14.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 15.1 *** | Средства защиты для контактной сети (изолирующие вышки, изолированные площадки автомотрис) | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | Приложение 5 к Правилам по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрификации государственного объединения «Белорусская железная дорога», утверждены приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25.07.2012 № 405-Ц | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0036-2021 |
| 15.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.369-2015 |
| 16.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 17.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 18.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 19.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактическое значение | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 19.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 19.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 19.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 20.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 20.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 21.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 22.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 22.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 23.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Порядок органи-зации и проведе-ния очередных эксплуатационных испытаний перчаток диэлектрических и обуви спе-циальной диэлек-трической, применяемых при эксплуатации электроустановок в организациях Белорусской железной дороги, утв. приказом от 17.06.2024 № 593НЗ | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 24.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Порядок органи-зации и проведе-ния очередных эксплуатационных испытаний перчаток диэлектрических и обуви спе-циальной диэлек-трической, применяемых при эксплуатации электроустановок в организациях Белорусской железной дороги, утв. приказом от 17.06.2024 № 593НЗ | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 25.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 26.1 * | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 27.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| 28.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |

| 28.2 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 * | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.13.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.354-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева