|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2748 |
|  | от 05.09.2005 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

измерительно-испытательной электролаборатории отдела главного энергетика

открытого акционерного общества

«Осиповичский завод автомобильных агрегатов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Проектируемая, 1, 213760, г. Осиповичи |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 6.5, п. Б 27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ. МН 2308-2010 МВИ. МН 2368-2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. 5.8, п. Б 29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА, проектная и другая документация на объект испытаний | МВИ. МН 2309-2010 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б 29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.7 | МВИ. МН 2310-2010 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ. МН 2307-2010 |
| 4.1 * | Электроизолирующие перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 4.2 * |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением |  |  |
| 5.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 5.2 * |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением |  |  |
| 6.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 7.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 8.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 8.2 * |  |  | Измерение тока, протекающего через изделие при наибольшем напряжении |  |  |
| 8.3 * |  |  | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 9.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 9.2 * |  |  | Испытание изолирующей части повышенным переменным напряжением |  |  |
| 9.3 * |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |
| 10.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.6.2, Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 10.2 * |  |  | Испытание изолирующей части повышенным переменным напряжением |  |  |
| 10.3 * |  |  | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения |  |  |
| 10.4 * |  |  | Измерение напряжения индикации по схеме встречного включения |  |  |
| 11.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2368-2010 АМИ.МС 0095-2024 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ. МН 2308-2010 |
| 13.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 ТНПА, проектная и другая документация на объект испытаний | МВИ. МН 2308-2010 |
| 13.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 пп. 5.3.3, 5.3.4 ТНПА, проектная и другая документация на объект испытаний | МВИ. МН 4041-2011 |
| 13.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная и другая документация на объект испытаний | МВИ. МН 4041-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева