|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0966 от 30 апреля 1999 года на бланке № _______ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

электротехнической лаборатории цеха № 9 «Электроснабжение»

Открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк, промзона, 211441 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 2.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 3.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 3.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 3.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 3.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 5.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ 495-2015 |
| 6.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2023 пп. Б.8.17, Б.26 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 7.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.ВТ 496-2015 МВИ.ВТ 499-2015 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | МВИ.ВТ 496-2015 МВИ.ВТ 499-2015 |
| 9.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформатор, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2а) | ГОСТ 3484.3-88 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | ГОСТ 3484.1-88 п.4.3 МВИ.ВТ 496-2015 МВИ.ВТ 499-2015 |
| 9.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
| 10.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | МВИ.ВТ.496-2015 МВИ.ВТ.499-2015 |
| 10.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 11.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | МВИ.ВТ.496-2015 МВИ.ВТ.499-2015 |
| 12.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.ВТ.496-2015 МВИ.ВТ.499-2015 |
| 13.1. *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 13.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.ВТ.496-2015 МВИ.ВТ.499-2015 |
| 14.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 «Правила устройства электроустановок» п.7.3.139 | МВИ.ВТ.497-2015 МВИ.ВТ.498-2015 |
| 15.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 «Правила устройства электроустановок» п.7.3.139 | МВИ.ВТ 497-2015 МВИ.ВТ 498-2015 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 15.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева