ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | г. Гомель, пр. Геофизиков, 4 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 4.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; ТКП 181-2023 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6; ТКП 181-2023 п.Б.29.8 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2; ТКП 181-2023 п.Б.29.4; СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023 п. Б.27.7; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 6.1 ** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 п.Б.27.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 7.1 ** | Здания и сооружения (вентиляционные каналы жилых и нежилых помещений, общественных зданий) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019; СН 3.02.01-2019; СН 3.02.02-2019; НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 7.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 7.3 ** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 7.4 ** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 7.5 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 8.1 ** | Дымовые каналы от газовых приборов жилых и нежилых помещений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |  |