ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, таблица 4.4.46 | МВИ.МН 965-2010 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 29.113 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.3.5.4, таблица 4.3.1 | МВИ.БР 101-2015 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4, таблица Б.29.1, таблица Б.29.2 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.8.1-4.3.8.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 пп.6.4.12, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |  |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | # МВИ.МН 965-2010 |  |
| 3.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, таблица Б.30.1, п.Б.30.2.2, таблица Б.30.2 | # АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.30.10 | # АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 4.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 а), # таблица Б.6.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3, таблица Б.6.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 5.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 таблицы Б.7.1, # Б.7.2 (п. 5) | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 # таблица Б.7.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 6.1 ** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 таблицы Б.8.1, # Б.8.2 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 6.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 таблицы Б.8.3, Б.8.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 7.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 # таблица Б.9.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 7.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 8.1 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2, таблица Б.10.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 8.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп.Б.10.1.2, Б.10.2.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.11.5.1 таблица Б.11.2 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 10.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | # Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.п.Б.12.3.1, таблица Б.11.2 ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 таблица Б.8.3 | # МВИ.МН 963-2010 |  |
| 10.2** |  | 27.12/ 29.113 | # Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц |  | # АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 11.1** | # Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 # п.Б.15.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 11.2** |  | 27.12/ # 22.000 | # Сопротивления токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.15.3.1, таблица Б.15.1 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 11.3** |  | 27.12/ # 29.113 | # Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ # 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 # п.Б.16.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 12.2** |  | 27.90/ 29.113 | # Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2, таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 12.3** |  | 27.90/ 22.000 | # Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.16.4.1, таблица Б.16.1 | МВИ.МН 963-2010 |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 22.43/ 22.000 | # Сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 13.2** |  | 27.90/ 29.113 | # Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 14.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | # Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.14.3.1, таблица Б.14.1 | # МВИ.МН 965-2010 |  |
| 14.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой # 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2, таблица Б.8.3 | # АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 15.1** | # Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | # АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 16.1** | # Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 # п.Б.24.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 16.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением # до 50 кВ частотой # 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 # таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 17.1** | # Электросварочные электроустановки | 27.90/ 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 Табл. Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 17.2** |  | 27.90/ 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 # п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 18.1** | Переносные и передвижные электроприемники | 27.90/ # 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 таблица Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 18.2** |  | 27.90/ # 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 # п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 19.1** | # Электрические грузоподъемные машины | 27.90/ # 22.000 | # Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 6.7.2.6, таблица Б.27.1; | МВИ.МН 965-2010 |  |
| 19.2** |  | 27.90/ # 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010 # АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 20.1* | Перчатки # диэлектрические | 27.19/ 29.113 | # Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. # Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 21.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 27.19/ 29.113 | # Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |
| 22.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 27.53/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 23.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 23.2* |  | 26.51/ 29.113 | # Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  |  |
| 23.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение # индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |  |  |
| 23.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  |  |
| 24.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 24.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 24.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |  |
| 25.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 26.1* | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой # 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 27.1* | Клещи электро- изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой # 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 28.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой # 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 29.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой # 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 |  |
| 29.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой # 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 29.3* |  | 26.51/ 29.113 | # Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 29.4* |  | 26.51/ 29.113 | # Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 29.5* |  | 26.51/ 29.113 | # Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  |
| 30.1* | Масло транс-форматорное | 19.20/ 29.113 | Пробивное # напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.8.17, п.Б.26.2.1, п.Б.26.2.2, таблица Б.26.1(1), п.Б.26.3.1, таблица Б.26.2(1), п.Б.26.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.6.16, таблицы 4.4.42(1), п.4.4.43 (1) | АМИ.МС 0062-2024 ГОСТ 6581-75 п.4 |  |